ROMÂNIA 

                                                                Proiect
JUDEŢUL VRANCEA                                                             Anexa nr.1    
CONSILIUL JUDEŢEAN                                la Hotărârea nr._____/_____2025
REGULAMENTUL

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru localitațile care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”
CAP. I 

Dispoziţii generale 

ART. 1 

(1)
Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare, denumit în continuare Serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare pentru toate localitatile care fac parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „VRANCEAQUA” 
(2)
Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, definind condiţiile-cadru şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii acestor servicii. 

(3)
Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apa şi de canalizare. 

(4)
Operatorul de serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciilor în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, se va conforma prevederilor prezentului regulament al serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare.
ART. 2 

În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: 

2.1.
apa potabilă - apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare; 

2.2.
ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare; 

2.3.
ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau corespunzand unei alte utilizări a apei decât cea menajera; 

2.4.
ape uzate orăşeneşti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care provin din stropirea şi spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor şi a curţilor imobilelor; 

2.5.
ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice; 

2.6.
autoritate de reglementare competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - denumita în continuare A.N.R.S.C.; 

2.7.
acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apa şi/sau de canalizare de a se bransa/racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de distribuţie/colectare; 

2.8.
acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabileşte condiţiile de furnizare pentru utilizator şi defineste parametrii cantitativi şi calitativi ai serviciului la bransamentul utilizatorului şi prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare cu apa; 

2.9.
aviz de bransare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare, şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare; 

2.10.
acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare şi care defineste condiţiile şi parametrii cantitativi şi calitativi ai apelor uzate menajere şi/sau industriale preluate la canalizarea publica; 

2.11.
bransament de apa - partea din reţeaua de alimentare cu apa, care asigura legatura dintre reţeaua publica de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Bransamentul deserveste un singur utilizator. 
2.12.
caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie; 

2.13.
cămin de bransament - construcţie componenta a sistemului de distribuţie a apei, aparţinând sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul aferent acestuia; 

2.14.
contor de bransament - aparatul de măsurare a cantităţii de apa consumată de utilizator, care se monteaza pe bransament între doua vane-robinete, la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componenta a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apa consumată, în vederea facturarii. 

2.15.
contor de reţea - aparatul de măsurare a cantităţii de apa transportată dintr-o zona în alta a reţelei publice. Contorul de reţea nu poate fi utilizat la determinarea şi facturarea cantităţii de apa consumată de unul sau mai mulţi utilizatori; 

2.16.
contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator; 

2.17.
domeniu public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publica a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional; 

2.18.
grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului şi presiunii apei necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în contractul de furnizare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare; 

2.19.
imobil - orice clădire sau teren, cu destinaţie social-culturală, administrativă, de producţie industriala, comercială, de prestări servicii sau de locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuinţe, la care terenul aferent nu este delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care au adrese poştale distincte; 

2.20.
indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorilor; 

2.21.
indicatori de performanta garantaţi - parametri ai serviciului de furnizare a căror niveluri minime de calitate se stabilesc şi pentru care sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare/prestare, în cazul nerealizarii lor; 

2.22.
infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizarii/prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitara aparţine domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii; 

2.23.
instalaţii interioare de apa - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publica şi instalatia interioară de utilizare a apei, şi care asigura transportul apei preluate din reţeaua publica la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare; 

2.24.
instalaţii interioare de canalizare - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigura preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei pana la căminul de racord din reţeaua publica; 

2.25.
licenta - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competenta prin care se recunoaşte calitatea de operator de servicii de utilităţi publice într-un domeniu reglementat, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice; 

2.26.
lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional şi urgent prin care, în cazul apariţiei unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau măsuri imediate pentru împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determina, se inlatura cauzele care au condus la apariţia incidentului sau se asigura o funcţionare alternativa, se repara sau se înlocuieşte instalatia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileste funcţionarea în condiţii normale sau cu parametrii redusi, pana la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcţionari normale; 

2.27.
operator - persoana juridică romana sau străină care are competenta şi capacitatea, recunoscute prin licenta, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilităţi publice şi care asigura nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia. 

2.28.
presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurata de operator, în punctul de bransare, astfel încât să se asigure debitul normat de apa, la utilizatorul amplasat în poziţia cea mai dezavantajoasa; 

2.29.
punct de delimitare - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branseaza la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigura identificarea poziţiei de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalaţiilor, ca şi precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin părţilor cu privire la exploatarea, întreţinerea şi repararea acestora. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publica de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componenta a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate; 

2.30.
racord de canalizare - partea din reţeaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publica de canalizare, inclusiv căminul de racord; 

2.31.
repartitor de costuri - aparat cu indicaţii adimensionale destinat masurarii, înregistrării şi individualizarii consumurilor de apa pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de apa montate în aval de contorul de bransament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri; 
2.32.
aducţiuni - reţea de transport a apei brute - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcătuită din reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi înmagazinare – tratare. 

2.33.
reţea de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigura distribuţia apei la doi ori la mai mulţi utilizatori independenţi; 

2.34.
reţea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigura preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mulţi utilizatori independenţi; 

2.35.
secţiune de control - locul de unde se preleveaza probe de apa în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind: 

· pentru apa potabilă şi industriala: căminul de bransament; 

· pentru apa uzata: căminul de racord; 

2.36.
serviciu de alimentare cu apa şi de canalizare - totalitatea activităţilor de utilitate publica şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia; 

2.37.
serviciu de alimentare cu apa - totalitatea activităţilor necesare pentru: 

· captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane; 

· tratarea apei brute; 

· transportul apei potabile şi/sau industriale; 

· inmagazinarea apei; 

· distribuţia apei potabile şi/sau industriale; 

2.38.
serviciu de canalizare - totalitatea activităţilor necesare pentru: 

· colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare; 

· epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar; 

· colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea functionalitatii acestora; 

· evacuarea, tratarea şi depozitarea namolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus; 

· evacuarea apelor pluviale şi de suprafata din intravilanul localităţilor; 

2.39.
sistem de alimentare cu apa - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de alimentare cu apa. Sistemele de alimentare cu apa cuprind, de regula, următoarele componente: 

· captări; 

· aductiuni; 

· staţii de tratare; 

· staţii de pompare, cu sau fără hidrofor; 

· rezervoare de inmagazinare; 

· reţele de transport şi distribuţie; 

· bransamente, pana la punctul de delimitare; 

2.40.
sistem de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare. Sistemele de canalizare cuprind, de regula, următoarele componente: 

· racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare şi preluare; 
· reţele de canalizare; 
· staţii de pompare; 

· staţii de epurare; 

· colectoare de evacuare spre emisar; 

· guri de vărsare în emisar; 

· depozite de namol deshidratat; 

2.41.
utilaj de baza - totalitatea aparatelor şi maşinilor necesare asigurării procesului tehnologic şi a căror oprire sau scoatere din funcţiune afectează sau poate afecta esenţial desfăşurarea activităţii; 

2.42.
utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. 

ART. 3 

La elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale vor respecta următoarele principii: 

· securitatea serviciului; 

· tarifarea echitabila; 

· rentabilitatea, calitatea şi eficienta serviciului; 

· transparenta şi responsabilitatea publica, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora; 

· continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

· adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 

· accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale; 

· respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei. 

ART. 4 

(1)
Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apa şi de canalizare au drept scop asigurarea alimentarii cu apa, canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor şi trebuie să îndeplinească la nivelul utilizatorilor, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele indicatorilor de performanta aprobate de autoritatea administraţiei publice locale. 

(2)
Propunerile de indicatori de performanta ai serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare la utilizatori, rezultate din studiul efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice înaintea aprobării, având în vedere necesitatea asigurării alimentarii cu apa, canalizarii şi epurarii apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. 

ART. 5 

(1)
Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apa este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale. 
(2)
Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branșamentele acestora, condiţiile de potabilitate şi parametrii de debit şi presiune prevăzute în normele tehnice şi reglementările legale în vigoare. 

(3)
Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care exista disponibilitati fata de necesarul de apa potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare. Utilizatorii care au în dotare instalaţii interioare ce folosesc apă din alte surse decât ale operatorului nu vor putea executa legături la reţeaua de distribuţie aparţinând sistemului public de alimentare cu apă.
(4)
În cazul în care cerinţele de apă potabilă ale utilizatorilor nu pot fi acoperite integral, aceştia pot să iși asigure alimentarea cu apa potabilă prin sisteme proprii, realizate numai după  avizarea prealabilă a operatorului şi exploatate în condiţiile legii ; 
(5)
Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul strazilor şi al spaţiilor verzi, spălatul pieţelor şi al strazilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apa nepotabilă. 

(6)
Apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sisteme publice de alimentare cu apa industrială sau prin sisteme individuale realizate şi exploatate de agenţii economici. 

(7)
Se interzice orice legatură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă potabilă şi sistemele de alimentare cu apă din surse proprii.
ART. 6 

(1) In localitațile cu sisteme unitare de canalizare, acestea trebuie să asigure, cu precădere, colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, precum şi a apelor pluviale sau de suprafata colectate de pe teritoriul localităţilor. In localitatile sau cartierele zonale unde retelele de canalizare au fost proiectate numai pentru colectarea apelor uzate (fara posibilitatea de colectare a apelor pluviale) se interzice cu desăvârşire deversarea în rețeaua de canalizare a apelor pluviale (apele provenite din precipitații şi topirea zăpezilor). Apele pluviale vor fi evacuate numai prin canalele de scurgere stradale a căror responsabilitate de executare şi întreținere revine administrației publice locale.
(2) Namolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei. 

(3) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condiţiile precizate prin acordul de preluare în canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum şi pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel încât, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, să nu conducă la: 

a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor de canalizare; 

b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare; 

c) perturbarea funcționarii normale a stației de epurare prin depăşirea debitului şi a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare; 

d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului de exploatare a sistemului; 

e) apariţia pericolelor de explozie. 

(4) Pentru a fi primite în reţeaua publică de canalizare, apele uzate menajere şi industriale trebuie să îndeplinească toţi indicatorii de calitate minimi prevăzuţi în Normativul NTPA002/2002. Condiţiile de calitate se referă la secţiunea de control care este ultimul cămin al folosinţei sau incintei canalizate, înainte de descărcare în reţeaua de canalizare.

(5) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea namolurilor provenite din staţiile de epurare se fac numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, acordurile şi autorizaţiile de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei. 

(6) Preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenţi economici industriali sau de la alţi utilizatori neracordați la reţelele de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi numai dacă nu conţin poluanți toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare. 

ART. 7 

(1)
Măsurarea cantităţilor de apa preluate sau furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, sub forma de apa potabilă, apa brută sau apa industriala, este obligatorie. Aceasta se realizează prin montarea la nivelul punctului de delimitare/separare a instalaţiilor a echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă. 
(2)
Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare aparţin sau sunt în administrarea operatorului, iar cele din aval aparţin sau sunt în administrarea utilizatorului, după caz. Notiunile de amonte şi aval corespund sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre operator spre utilizator. 

(3)
Pana la montarea contoarelor, consumul facturat va fi stabilit în regim pausal prevăzut de actele normative în vigoare. Utilizatorul este obligat să accepte contorizarea consumului de apă pe branşamentul din rețeaua publică sau pe sursa de apă folosită (alta decât cea a operatorului), în termen de maximum 90 de zile de la data notificării primite de la operator.
ART. 8 

(1)
În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apa şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcționarii sistemelor în condiţii de siguranta şi la parametrii ceruti prin prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investiţiilor, plecandu-se de la un plan director de perspectiva. 

(2)
Hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după caz, vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor. 

(3)
Operatorul sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare trebuie să asigure funcţionarea permanentă a sistemului de alimentare cu apă la toţi utilizatorii, precum şi continuitatea evacuarii apelor colectate de la aceştia. Livrarea apei folosite în scopuri industriale se va face conform cerinței utilizatorului, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele părţi (operator-utilizator). 

(4)
Întreruperea alimentării cu apa şi a evacuarii apelor uzate la canalizare este permisă numai în cazuri prevăzute de lege sau de prezentul regulament, precum şi în cazurile de forța majoră. 

(5)
Reţeaua de alimentare cu apă, inclusiv branșamentele, intră în obligaţiile de întreţinere şi reparație ale operatorului. 

(6)
În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), (4) şi (5), operatorul va asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale, modernizări şi investiţii. 

(7)
La solicitarea utilizatorilor operatorul va interveni pentru asigurarea continuităţii funcționarii reţelei de canalizare. În cazul constatării existenţei unor obturari ale canalizării din vina dovedită a utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de către acesta. 

CAP. II 

Siguranța serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

SECŢIUNEA 1 

Documentaţie tehnică 

ART. 9 

(1)
Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului de alimentare cu apa şi a serviciului de canalizare. 

(2)
Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente. 

(3)
Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenței tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii. 

(4)
Personalul de conducere al operatorului răspunde de existența, corecta completare şi păstrare a documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. 

ART. 10 

Proiectarea şi realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi a sistemelor de canalizare sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile competente, iar proiectul va tine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului. 

ART. 11 

Fiecare operator va deţine şi va actualiza următoarele documente: 

a)
actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea de gestiune; 

b)
planul cadastral al situaţiei terenurilor; 

c)
planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, aduse la zi, cu toate modificările sau completările; 

d)
planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi; 

e)
studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum şi cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare; 

f)
cărţile tehnice ale construcţiilor; 

g)
documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora; 

h)
procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; 

i)
proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.; 

j)
documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor, cu: 

· procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 

· procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanța şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări; 

· procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 

· procese-verbale de punere în funcţiune; 

· procese-verbale de dare în exploatare; 

· lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice; 

· procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformitaților şi a remedierilor; 

· documentele de aprobare a recepțiilor şi de predare în exploatare; 

k)
schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui utilaj şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; 

l)
instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor; 

m)
normele generale şi specifice de protecţie a muncii, aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi; 
n)
planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situaţii excepţionale; 

o)
regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; 

p)
avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii; 

q)
inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare; 

r)
instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii; 

s)
documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 

t)
registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.; 

u)
bilanţul cantităţilor de apă, conform proiectului, şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale. 

ART. 12 

(1)
Documentele puse la dispoziţie de autoritatea publica locală, după caz, se vor păstra la sediul sau la punctele de lucru ale operatorului de pe raza de operare. 

(2)
Documentaţiile referitoare la construcţii de orice fel se vor întocmi, reconstitui, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la „Cartea tehnica a construcţiei”. 

ART. 13 

(1)
Documentaţia de baza a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării vor fi întocmite numai de personal specializat în proiectare, care o vor preda titularului de investiţie. 

(2)
Personalul specializat care a întocmit proiectele are obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei, şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul pe sistem informaţional şi de evidență pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor proiectate. 

(3)
Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea ca nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. 

(4)
În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant fără avizul acestuia. 

ART. 14 

(1)  Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii tehnologice din infrastructura tehnico-edilitara aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată aceste servicii în totalitate sau numai unele activităţi componente ale acestuia au obligaţia să iși organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. 11, organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu usurință. 

(2)  Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele şi documentele aflate în arhivă. 

(3) Înstrăinarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă. 

(4)  La încheierea activităţii de operare, operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original.

(5)  Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:
a) data întocmirii documentului;
b) numărul de exemplare originale;
c) calitatea celui care a întocmit documentul;
d) numărul de copii executate;
e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;
f) data fiecărei revizii sau actualizări;
g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat;
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;
j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

ART. 15 

(1)
Pentru toate echipamentele se vor întocmi fișe tehnice care vor conţine toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanti şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea. 

(2)
Pe durata exploatării, în fişele tehnice se vor trece date privind incidentele sau avariile;
a) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

b) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;

c) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;

d) costul reparaţiilor accidentale sau planificate;

e) lista de piese şi/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparaţiei accidentale sau planificate;

f) componenţa şi echipa care a efectuat reparaţia accidentală sau planificată, chiar în cazul în care reparaţia s-a executat de alt agent economic;

g) perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală;

h) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate;

i) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);

j) data scadentă a următoarei verificări periodice;

k) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.


 (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru utilajele de bază, pentru fundaţiile acestora şi a echipamentelor, instalaţiile de legare la pământ, dispozitivele de protecţie şi pentru instalaţiile de comandă, teletransmisie şi telecomunicaţii. 

(4)
Pentru baraje, canale de aducțiune şi evacuare, clădiri, coşuri de fum şi altele asemenea, precum şi pentru instalaţiile de ridicat, cazane şi recipiente sub presiune se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare. 

(5)
Separat de fişele tehnice, pentru utilajele de bază (echipament sau aparataj) se va ține o evidență a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale. 

ART.16 

(1)
Utilajele de baza, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum şi principalele instalaţii mecanice (rezervoare, ascensoare, stavilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie să fie prevăzute cu placute indicatoare cuprinzând datele de identificare pentru echipamentul respectiv în conformitate cu normele în vigoare. 

(2)
Toate echipamentele menţionate la alin. (1), precum şi conductele, barele electrice, instalaţiile independente trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării. 

(3)
La punctele de conducere a exploatării trebuie să se găsească atât schemele generale ale instalaţiilor (schemele normale de funcţionare electrice şi mecanice), cat şi, după caz, cele ale instalaţiilor auxiliare (alimentarea cu apa a instalaţiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal şi de siguranță etc.), potrivit specificului activităţii şi atribuţiilor. 

(4)
Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren, iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notarii reale a instalaţiilor conform alin. (2). 

(5)
Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil. 

ART. 17 

(1)
Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. 

(2)
Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentelor şi trebuie să cuprindă cel puţin:
  a) îndatoririle, responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire;
  b) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative;
  c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune);
  d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcţionării în exploatare normală;
  e) parametrii normali, limită şi de avarie ai echipamentului;
  f) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor;
  g) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor;
  h) reguli de anunţare şi adresare;
  i) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea;
  j) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.
 (3)Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare. 

(4)
Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie certificându-se prin aplicarea sub semnatură a unei ştampile „valabil pe anul......”. Modificările şi completările se aduc la cunostință sub semnatură personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă. 

ART.18 

(1)
Fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne. 

 (2)În vederea aplicării prevederilor alin. (1), toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:
a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;
     b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale;
     c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje şi instalaţii auxiliare;
d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
 f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări;
g) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.

ART. 19 

(1)
În instrucţiunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normală de funcţionare a fiecărui utilaj, instalație, echipament şi pentru fiecare construcţie, menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea normală, precum şi modul de trecere de la o schemă normală la una alternativă. 

(2)
Pe scheme se va figura simbolic starea normală de funcţionare a elementelor componente. 

(3)
Abaterile de la funcţionarea în schema normală de funcţionare se aprobă de conducerea tehnica a operatorului şi se consemnează în evidentele de operare ale personalului de deservire şi de conducere operativă. 

ART. 20 

(1)
Personalul de operare va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul de operare reprezintă forma primară a evidenței tehnice. 

(2) Documentaţia operativă şi evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienței şi siguranţei în exploatare.

SECŢIUNEA a 2-a 

Îndatoririle personalului de operare 

ART. 21 

(1)
Personalul de operare se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile de alimentare cu apă şi de canalizare, având ca sarcina de serviciu principală supravegherea funcționarii şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalaţii. 

(2)
Subordonarea pe linie de exploatare şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne. 

(3)
Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcţie de: 

a)
gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; 

b)
gradul de automatizare a instalaţiilor; 

c)
gradul de siguranta necesar în asigurarea serviciului; 

d)
necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic; 

e)
existenta teletransmisiei datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanță; 

f)
posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor, avariilor şi incendiilor. 

(4)
În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să isi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite. 

ART. 22 

Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la exploatare şi execuţie operativă, constau în: 

a)
supravegherea instalaţiilor; 

b)
controlul curent al instalaţiilor; 

c)
executarea de manevre; 

d)
lucrări de întreţinere periodică; 

e)
lucrări de întreţinere neprogramate; 

f)
lucrări de intervenţii accidentale. 

ART. 23 

(1)
Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamentele de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută, de regulă, fără oprirea utilajelor de baza. 

(2)
Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorarilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare. 

ART. 24 

(1)
În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să menţină regimul cel mai sigur şi economic în funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativă. 

(2)
Instalaţiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în funcţiune sau rezervă operatională. 

(3)
Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri, în condiţiile stabilite la art. 20. 

(4)
În cazul pornirii unor echipamente, la care conform instrucţiunilor trebuie asigurată o anumită viteza de încărcare sau paliere de funcţionare, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, pănă la stabilizarea parametrilor normali de funcţionare. 

SECŢIUNEA a 3-a 

Analiza şi evidența incidentelor şi avariilor 

ART. 25 

(1)
În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi al continuităţii serviciului, operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematica a evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilitații echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. 

(2)
Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament-cadru şi vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale. 

ART. 26 

Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la: 

a)
defecțiuni curente; 

b)
deranjamente la captări, staţii de tratare, reţele de transport şi de distribuţie a apei; 

c)
deranjamente la instalaţiile de colectare, de transport, la staţiile de epurare a apelor uzate şi la cele de tratare şi depozitare a namolurilor; 

d)
incidente şi avarii; 

e)
abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite; 

f)
limitări de consum impuse de anumite situaţii existente la un moment dat în sistem. 

ART. 27 
(1)
Defecţiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficiență a echipamentelor sau a instalaţiilor, care nu duce la oprirea acestora. 

(2)
Defecţiunile se constată de către personalul de operare, în timpul supravegherii şi controlului instalaţiilor, şi se remediază în conformitate cu procedurile aprobate. 

(3)
Defecţiunile pentru a căror remediere este necesară intervenţia altui personal decât cel de operare sau oprirea utilajului/instalaţiei se înscriu în registrul de defectiuni. 

(4)
Deranjamentele din reţelele de transport şi distribuţie sunt acele defectiuni care conduc la întreruperea serviciului către utilizatorii alimentați de la o ramura a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie. 

(5)
Deranjamentele din staţiile de tratare sau de pompare constau în oprirea prin protecţie voită sau forţată a unui echipament sau instalație, care nu influenţează în mod direct producerea de apă potabilă, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. Se considera deranjament şi oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automată în funcţiune a utilajului de rezervă. 

ART. 28 

(1)
Se considera incidente următoarele evenimente: 
a)
declanşarea sau oprirea forţată a instalaţiilor indiferent de durată, dar care nu îndeplineşte condiţiile de avarie; 

b)
declanşarea sau oprirea forţată a utilajelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite prin anclanșarea automată a rezervei, care conduce la reducerea cantităţii de apă produsă, transportată sau furnizată; 

c)
reducerea cantităţii de apă potabilă şi/sau industrială disponibilă sau a parametrilor de livrare a acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durata mai mare de 60 de minute, ca urmare a defecțiunilor din instalaţiile proprii. 

(2)
Prin excepţie de la prevederile alin. (1) nu se consideră incidente următoarele evenimente: 
a)
ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalatie, ieşirea din funcţiune fiind consecința unui incident localizat şi înregistrat în acea instalație;
b)
ieşirea din funcţiune sau scoaterea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, ca urmare a unor defecțiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice pe partea electrică sau de automatizări, corespunzătoare scopului acestora; 

c)
ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corecta a anclanșarii automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea cantităţii de apă livrate utilizatorului sau preluării apelor uzate de la acesta; 

d)
scoaterea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecțiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat alimentarea cu apă sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori; 

e)
scoaterea din exploatare în mod voit a unei instalaţii, pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamitați; 

f)
întreruperile, reducerile sau restricţiile în livrarea apei potabile în perioadele anotimpului secetos, notificate utilizatorilor afectați.
ART. 29 

(1)
Se consideră avarii următoarele evenimente: 

a)
întreruperea accidentală, totală sau parţială, a livrării apei potabile către utilizatori pentru o perioadă mai mare de 8 ore; 

b)
întreruperea accidentală, totală sau parţială, a livrării apei potabile sau industriale către operatorii economici pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte; 

c)
defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea cantităţilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o durată mai mare de 72 de ore; 

d)
defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de producere sau transport ale apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore; 

e)
defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a instalaţiilor de producere şi transport ale apei potabile şi industriale, care conduc la reducerea cantităţii livrate cu mai mult de 50% pe o durata mai mare de o oră. 

(2)
Dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta iși schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei. 

ART. 30 

Analiza avariei se efectuează imediat după producerea evenimentului respectiv de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale. 

ART. 31 

Analiza fiecărui incident sau a fiecărei avarii va trebui să aibă următorul conţinut: 

a)
locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei; 

b)
situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schema obişnuită, cu indicarea abaterilor de la aceasta; 

c)
prilejul care a favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor; 

d)
descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului; 

e)
manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului; 

f)
situaţia funcționarii semnalizărilor, protecțiilor şi automatizărilor; 

g)
efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorarii; 

h)
efectele asupra utilizatorilor, utilitatile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte; 

i)
stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecțiile care nu au funcţionat corespunzător; 

j)
cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente; 

k)
modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor; 

l)
influența schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie; 

m)
situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente; 

n)
măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare, cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor. 

ART. 32 

(1)
Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile lucratoare de la lichidarea acestora. 

(2)
În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 15 zile lucratoare de la lichidarea acesteia. 

(3)
În cazul în care în urma analizei rezultă ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării instalaţiei, montarii instalaţiei, deficienţelor echipamentului, calităţii slabe a materialelor sau datorită acţiunii ori inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legatura cu instalația sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi, pentru punct de vedere. 

(4)
Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale. 

(5)
Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita acestora transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizarii avariei sau incidentului. 

ART. 33 

(1)
Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip denumit „fişa de incident”, iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului. 

(2)
Conţinutul minim al fisei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31. 

ART. 34 

(1)
În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor de alimentare continuă cu apă potabilă şi a preluării apelor uzate, operatorii vor urmări evidențierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile acestora, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii. 

(2)
Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite anual autorităţii administraţiei publice locale. 

ART.35 

(1)
Analiza deteriorarii echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiţii de exploatare. 

(2)
Pentru evidentierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit „fişa pentru echipament deteriorat”, care se anexează la fişa incidentului. 

(3)
Pentru evidențierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuarii la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire), care au avut loc în afară evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o evidență separată pe tipuri de echipamente şi cauze. 

(4)
Evidențierea defectiunilor şi deteriorarilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparație capitală. 

ART. 36 

(1)
Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidența statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanță. 

(2)
Păstrarea evidenței se face la operator pe toată perioada cât acesta prestează/furnizează serviciul. 

(3)
La încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. 14 alin. (4). 
SECŢIUNEA a 4-a 

Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor 

ART. 37 

(1)
Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare şi pentru continuitatea alimentării cu apă şi preluării apelor uzate, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

(2)
Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament-cadru. 

ART. 38 

Manevrele în instalaţii se execută pentru: 

a)
modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii, fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcționarii la cerinţele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent şi executandu-se mereu la fel, denumite manevre curente; 

b)
modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate; 

c)
izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii, executate cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor. 

ART. 39 

În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau sunt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate. 

ART. 40 

Manevrele trebuie concepute astfel încât: 

a)
succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora; 

b)
trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii; 

c)
ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se executa manevra; 

d)
să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se executa manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranţei în exploatare; 

e)
manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se conditiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanti şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră; 

f)
să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii; 

g)
fiecare operaţie de actionare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător; 

h)
persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalatia în care se vor executa operaţiile cerute de manevra, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi de schema tehnologică de executare a manevrei. 

ART. 41 

Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris numit foaie de manevră, care trebuie să conţină: 

a)
tema manevrei; 

b)
scopul manevrei; 

c)
succesiunea operaţiilor; 

d)
notații în legatură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor; 

e)
persoanele care execută sau au legatură cu manevra şi responsabilităţile lor. 

ART. 42 

După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi: 

a)
foaie de manevră permanentă, al carei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la: 

· manevre curente; 

· anumite manevre programate, cu caracter curent; 

· anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent; 

b)
foaie de manevră pentru manevre programate, al carei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul sau necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevra permanente. 

ART. 43 

Manevrele cauzate de incidente sau avarii se execută fără foaie de manevră. Lichidarea incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor întocmite în acest sens. 

ART. 44 

(1)
Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ. 

(2)
Nu se admit verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic. 

(3)
În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează. 

(4)
Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalaţii în cauza conform procedurilor aprobate. 

ART. 45 

Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor. 

ART. 46 

Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, şi al probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie scos din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru. 

ART. 47 

Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură interna nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe baza de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice interne. 

ART. 48 

(1)
Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probele tehnologice şi punerea în funcţiune. 

(2)
În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul, cu participarea personalului de exploatare. 

(3)
După terminarea probelor mecanice şi eventual a rodajului în gol, se face recepţia preliminară a lucrărilor de construcţii-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, după care rodajul în sarcină şi probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului. 

ART. 49 

(1)
După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanta în funcţionarea echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii. 

(2)
Este obligatorie înscrierea tuturor montărilor şi demontărilor de flanse oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum şi admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrărilor, conform instrucţiunilor/procedurilor interne. 

ART. 50 

(1)Trecerea de la schema obişnuită la o alta variantă de schemă de funcţionare se admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente şi incendii, precum şi în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalaţiilor respective, personalul de deservire operativă şi de comanda operativă răspunzând de manevra facută. 

(2)
Trecerea de la schema normală la una dintre schemele-variantă se va face pe baza foii de manevră şi cu asistența tehnică. 

ART. 51 

Orice persoană care execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă sau participă la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalaţiile sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalaţii şi să le aplice. 

CAP. III 

Sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare 

ART. 52 

Prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează: 

a) serviciul de alimentare cu apă potabilă, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. Apa potabilă este destinată, în ordinea priorităţilor, pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor şi şcolilor, consumul menajer, serviciilor publice, precum şi pentru consumul necesar în activităţi productive şi comerciale;
  b) serviciul de alimentare cu apă industrială, care are drept scop asigurarea apei industriale pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. Apa industrială va fi utilizată în funcţie de necesităţile tehnologice specifice zonei;
  c) serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. În funcţie de specificul localităţii, sistemul de canalizare se poate realiza în sistem unitar, divizor sau mixt.
ART. 53 

Sursele de apă sunt, în general, surse de suprafată (lacuri, râuri, paraie etc.) şi subterane, iar emisari pot fi apele curgătoare şi lacurile. 

ART. 54 

Apă livrată şi apa descarcată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

        a) apa potabilă livrată utilizatorilor va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi organoleptice conform normativelor în vigoare;
  b) apa industrială livrată utilizatorilor va respecta valoarea indicatorilor de calitate stabiliţi prin contract;
  c) apele descărcate în reţelele de canalizare vor îndeplini condiţiile impuse de normativele în vigoare, de avizele operatorului local care exploatează instalaţiile de canalizare şi de acordul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, prin agenţiile regionale din subordine. În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care să respecte aceste condiţii, utilizatorii în cauză au obligaţia să execute instalaţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

ART. 55 
(1)
Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive. 

(2)
Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de sigurantă a conductelor reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, autorizaţia de construire va fi emisă numai după obţinerea avizului operatorului. 

ART. 56 

(1)
Pentru prevenirea poluării apei la sursă sau în reţea se interzice distrugerea construcţiilor, a instalaţiilor, imprejmuirilor, porților, stâlpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecţie sanitară, care, conform legislaţiei în vigoare, aparţin domeniului public. 

(2)
Este interzisă afectarea funcționarii reţelelor de apă şi de canalizare prin accesul la manevrarea armaturilor şi accesoriilor a altor persoane, cu excepţia celor autorizate de operator şi, în cazuri de forta majoră, de pompieri. În acest sens, operatorul va lua toate măsurile de siguranță necesare. In situațiile când utilizatorul împiedică delegatul împuternicit al operatorului de a controla toate componentele instalaţiilor de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile administrate de operator, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului ori execută fără autorizare manevrarea unor vane, hidranţi sau robineţi de concesie de pe reţeaua de distribuţie a operatorului, de pe reţeaua interioară aparţinând altui utilizator sau intervine la reţelele operatorului situate pe proprietatea sa, contractul de furnizare a serviciilor de apă – canal se reziliază din inițiativa operatorului, urmând a se recupera prejudiciile pe cale legală.
(3)
Manevrarea armăturilor şi a instalaţiilor tehnologice din reţeaua de distribuţie a apei se va putea face numai de către personalul de specialitate al operatorului. 

ART.57 

(1)
Executarea de către terţi a lucrărilor de orice fel, în special a celor de săpătură, de-a lungul traseelor sau în intersectie cu reţelele de apă şi de canalizare, precum şi a celor de extindere a reţelelor de apă şi de canalizare se va face numai în baza unui proiect întocmit de un operator economic autorizat, insușit de operatorul sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

(2)
Predarea amplasamentului se va face în prezenta delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de primire/predare a instalaţiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a reţelelor de apă şi de canalizare. 

(3)
Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua de apă şi/sau de canalizare, provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcţii, va fi remediată prin grija persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta persoana juridică vinovată să fie exonerată de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apă şi/sau de canalizare. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturării avariei. După terminarea lucrărilor de remediere reţeaua afectată trebuie să corespundă condiţiilor pentru care a fost proiectată. 
CAP. IV 

Serviciul de alimentare cu apă 

SECŢIUNEA 1 

Dispoziţii generale 

ART. 58 

Serviciul de alimentare cu apă se află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale, se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentarii cu apă pentru toţi utilizatorii şi cuprinde activităţile de captare, tratare, transport, inmagazinare şi distribuţie. 

ART. 59 

Serviciul de alimentare cu apă se realizează pentru satisfacerea următoarelor necesitaţi: 

a)
consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti zilnice ale populaţiei; 

b)
consumul industrial care utilizează apa ca materie prima, inglobandu-se în produsul finit ca apă de răcire sau agent termic, ca mijloc de spălare şi sortare etc.; 

c)
consum pentru nevoi zootehnice; 

d)
consum pentru nevoi publice, asigurându-se spălatul şi stropitul strazilor şi a spaţiilor verzi, funcţionarea fântânilor publice şi ornamentale etc.; 

e)
consum pentru combaterea incendiilor; 

f)
consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare la spălatul reţelelor de apă şi de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, pregătirea soluţiilor de reactivi chimici etc. 

ART. 60 

În vederea unei evidente mai uşoare şi a creării premiselor luării unor decizii corecte şi în timp real, este necesară preocuparea pentru crearea unei baze de date în format electronic, structurată pe următoarele domenii: 

a)
date constructive; 

b)
date tehnologice; 

c)
date de cost; 

d)
date asupra reparaţiilor etc. 

ART. 61 

Baza de date trebuie să conţină următoarele caracteristici constructive şi tehnologice: 

a)
material; 

b)
dimensiuni; 

c)
adâncime de pozare; 

d)
anul realizării; 

e)
poziţia şi mărimea branşamentelor, hidrantilor, vanelor; 

f)
reparaţiile executate; 

g)
presiunea de lucru; 
h) presiunea maximă în sistem;

i) presiunea de încercare;

j) viteza apei;

k) secţiunea de control al calităţii apei etc.

ART. 62 

Datele legate de elementele conductelor trebuie să poată fi apelate uşor, în vederea introducerii într-un model de calcul/verificare a reţelei, iar pentru toate elementele importante (capetele de tronson, schimbare diametru/material, vane etc.) vor fi date şi coordonatele tridimensionale. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Captarea apei 

ART. 63 

Apa subterană, folosită ca sursă pentru sistemele de alimentare cu apă a localităţilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a)
calitatea corespunzătoare categoriei de folosință într-un procent de 95% din numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic; 

b)
debitul necesar asigurării unei distribuții continue, avându-se în vedere variațiile zilnice şi sezoniere ale necesarului de apă şi tendința de dezvoltare a localităţii (populaţie, edilitar). 

ART. 64 

(1)
Zona de captare folosită pentru alimentarea cu apă a localităţilor trebuie să fie protejată impotriva activităţilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent. 

(2)
Stabilirea perimetrelor de protecţie sanitară se face individualizat pentru fiecare sursă, pe baza studiului de specialitate, în conformitate cu standardele de proiectare în vigoare. 

(3)
Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie să fie amplasate şi construite astfel încât să fie protejate contra șiroirilor de ape şi impotriva inundațiilor. 

(4)
Zonele de captare trebuie imprejmuite pentru prevenirea accesului public şi al animalelor şi trebuie să fie prevăzute cu pantă de scurgere pentru prevenirea băltirii apei în cazul precipitațiilor atmosferice. 
(5) Sursele de suprafaţă (râuri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija autorităţilor abilitate, de activităţile umane neautorizate:
  a) industrie poluantă;
  b) depozite de deşeuri toxice sau periculoase, agricultură intensivă, turism şi agrement;
  c) depozitarea deşeurilor municipale.

 (6) Proprietarii terenurilor pe care se află zonele de protecţie sanitară vor fi avertizați în scris asupra restricțiilor de utilizare. 

ART. 65 

În cazul captărilor din subteran se vor urmări cel puţin: 

a)
nivelul apei în foraj; 

b)
reglarea debitului de apă extras din foraj astfel încât să nu fie antrenate particule de nisip şi apa să fie limpede; 

c)
variația debitului captabil; 

d)
protecţia contra inghetului; 

e)
efectuarea analizelor biologice. 
ART.66
În cazul captării de suprafaţă se vor urmări cel puţin:
a) nivelul apei în zona captării;
b) captarea apei prin priză, în cazul în care nivelul apei întrece valorile medii, în funcţie de construcţia prizei de apă şi de sursa de apă;
c) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;
d) funcţionarea şi manevrabilitatea stavilelor de închidere, grătarelor etc.;
e) variaţia debitului de apă şi caracteristicile calitative ale apei;
f) curăţarea şi prevenirea îngheţării apei la grătare;
g) curăţarea periodică, conform procedurilor/instrucţiunilor tehnice, a grătarelor;
h) evacuarea periodică a depunerilor din camerele de priză;
i) măsurarea şi înregistrarea continuă a nivelului apei din râu sau lac şi a debitului captat;
j) curăţarea, conform procedurilor/instrucţiunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni în zona prizelor cu baraj de derivaţie;
k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor în vecinătatea captării;
l) calitatea apei.
ART. 67
Pentru reţinerea corpurilor în suspensie se vor lua măsuri de prevenire a degradării barelor grătarelor de către corpurile mari plutitoare şi măsuri de combatere a zaiului şi a gheţii.
ART. 68
Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grăsimi trebuie să existe separatoarele de ulei montate înaintea deznisipatoarelor sau împreună cu acestea pe canale deschise de aducţiune, dacă este necesar.
ART. 69 

Sistemul de automatizare şi control trebuie să fie în funcţiune permanent şi să indice cel puţin: 

a)
starea de funcţionare/rezervă/avarie a pompelor; 

b)
starea închis/deschis a vanelor; 

c)
nivelul/volumul apei; 

d)
presiunea apei. 

ART. 70 

Indiferent de tipul captării, se vor urmări: 

a)
transmiterea eventualelor situaţii deosebite de exploatare, consemnate în registrul de exploatare, personalului din schimbul următor; 

b)
efectuarea analizelor de turbiditate; 

c)
citirea şi transmiterea datelor de la contorul de energie electrică; 

d)
anunţarea imediată a oricărei defecțiuni de funcţionare şi încercarea, în limita competențelor, remedierii acesteia. 

ART. 71 

La stația de pompare se va urmări: 

a)
ca instalatia electrică să respectate cerinţele normativelor în vigoare; 

b)
ca la staţiile de pompare importante să fie asigurată o sursă de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică; 

c)
ca sistemele de protecţie contra suprasarcinii, a umezelii în motor, a nivelului maxim etc. să fie funcționale, acestea vor fi verificate lunar şi reparate numai de personal specializat; 

d)
controlul zilnic în ceea ce priveşte zgomotul, vibrațiile produse, durata de funcţionare, consumul de energie, starea uleiului, temperatura în lagare etc. 

ART. 72 

(1)
Anual se va întocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care apar probleme se va asigura o verificare de către personal autorizat. După verificare se va reface diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompă. 

(2)
Principalii parametri de funcţionare ai stației de pompare vor fi înregistraţi sistematic. Datele preluate şi prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanță, estimări asupra debitului de apă, economicitatea funcționarii stației etc. 

SECŢIUNEA a 3-a 

Tratarea apei brute 
ART. 73
(1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu condiţiile specifice fiecărei surse, luându-se în considerare calitatea şi natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie să fie protecţia utilizatorilor împotriva agenţilor patogeni şi impurităţilor din apă, care pot fi agresive sau periculoase pentru sănătatea omului.
(2) Instalaţiile de tratare a apei de suprafaţă trebuie să permită 4 etape, prin care să se realizeze un şir de bariere de îndepărtare a contaminării microbiene:
  a) rezervor de stocare a apei brute sau predezinfecţie;
  b) coagulare, floculare şi sedimentare (sau flotare);
  c) filtrare;
  d) dezinfecţie finală.
(3) Pentru coagulare se pot folosi numai substanţe (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop. Procedeele de coagulare/sedimentare şi predezinfecţie trebuie exploatate în aşa fel încât să asigure o reducere finală de 75% a trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare dezinfecţiei finale trebuie să producă o apă cu o turbiditate mai mică de 5 NTU pentru mediana valorilor înregistrate în 24 de ore şi nu mai mare de 1 NTU pentru o singură probă.
(4) Dezinfecţia finală a apei este obligatorie pentru toate instalaţiile de tratare a apei care produc apă potabilă pentru localităţi şi au ca sursă apă de suprafaţă, precum şi în cazul folosirii surselor de profunzime.
(5) Dezinfecţia apei se poate face cu substanţe clorigene, ozon sau radiaţii ultraviolete. Tehnologia de tratare trebuie să fie aleasă în aşa fel încât să asigure un timp de contact între apă şi substanţa dezinfectantă suficient pentru obţinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie să existe posibilitatea controlului substanţei dezinfectante reziduale. Eficienţa procesului de dezinfecţie trebuie să fie astfel încât valorile coliformilor totali şi coliformilor fecali să corespundă exigenţelor din standardul naţional pentru apă potabilă.
(6) Procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în reţeaua de distribuţie, nu trebuie să depăşească 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.

ART. 74 

(1)
În cazul în care în treapta de predezinfectie de la intrarea în statia de tratare se introduce clor pentru împiedicarea dezvoltării planctonului, creşterea conţinutului de bacterii, oxidarea substanţelor organice la apele cu conţinut ridicat de substanţe organice şi plancton sau la apele conţinând bacterii feruginoase sau manganoase, se va urmări influenta preclorării în cazul existenţei acizilor humici. 

(2)
La apele încărcate cu substanţe organice oxidabile, ape cu amoniac, nitriți, microorganisme, plancton, ape colorate datorită materialelor humice, dozele de clor sau dioxid de clor introdus înainte de decantare vor fi stabilite prin teste de laborator. 
(3) În cazul apelor care conţin fenoli nu se va utiliza clorul, preoxidarea realizându-se cu ozon.

ART.75
  Aerarea se realizează în cazul apelor cu conţinut de bioxid de sulf, bioxid de carbon, fier, mangan, al apelor feruginoase lipsite de oxigen dizolvat şi în procesul de deferizare.

ART. 76 

       (1) Dezinfectarea, la apele care nu conţin materii organice sau substanţe chimice care formează cu clorul compuşi cu gust şi miros neplăcut (în special fenoli), se face prin utilizarea clorului sau a compuşilor săi.
  (2) În cazul apelor care conţin fenoli (dar nu şi alţi compuşi organici ce pot da gust specific de baltă), se utilizează peroxidul de clor în doze alese astfel încât să se împiedice formarea în exces a cloritului de sodiu.
  (3) Apa ce trebuie tratată pentru corectarea gustului, culorii şi eliminarea anumitor micropoluanţi, pentru distrugerea viruşilor şi oxidarea materiilor organice la cele cu conţinut de fenoli, se dezinfectează utilizând ozonul în dozele prescrise. În reţelele de distribuţie, după ozonizare trebuie făcută o clorinare cu doze reduse pentru controlul calităţii apei prin clorul rezidual.
  (4) Pentru obţinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizată astfel încât să se asigure după filtrare turbidităţi mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (unităţi nefelometrice de turbiditate), conform legislaţiei în vigoare.

ART. 77
  Decantoarele trebuie să asigure în timpul funcţionării atingerea parametrilor proiectaţi, astfel:
  a) sistemul de distribuţie al apei brute trebuie să asigure o repartizare uniformă a debitului între diferitele unităţi de decantoare şi păstrarea stării de coeziune a flocoanelor din apa coagulată, prin realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele;
  b) spaţiul de decantare trebuie să asigure condiţiile de depunere a suspensiilor până la limita cerută a apei decantate, asigurând vitezele cât mai uniforme şi împiedicând formarea curenţilor de convecţie;
  c) sistemul de colectare a apei decantate trebuie să asigure o prelevare uniformă chiar şi pe timp de îngheţ;
  d) spaţiul de sedimentare a nămolului trebuie să asigure acumularea volumului de nămol rezultat între două curăţări, recomandându-se decantoarele suspensionale la care evacuarea nămolului se realizează continuu;
  e) sistemul de curăţare a nămolului trebuie să asigure evacuarea nămolului cu o concentraţie cât mai mare, fără a produce reamestecarea lui cu apă din decantor, asigurându-se o funcţionare complet automată, iar podul raclor trebuie protejat contra îngheţului.

ART. 78
  Pentru realizarea unei exploatări optime a instalaţiilor de decantare trebuie dată importanţă reglării parametrilor determinanţi:
  a) viteza de sedimentare a particulelor în suspensie;
  b) vitezele de circulaţie a apei în secţiunea de decantare;
  c) randamentul instalaţiei reprezentat prin procentul de suspensii reţinute din apa brută.

ART. 79
  Pentru buna funcţionare a filtrelor, operatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea:
  a) condiţiilor tehnologice şi constructive cerute prin proiect pentru:
  1. calitatea materialului filtrant şi a grosimii stratului;
  2. orizontalitatea şi reglajul sistemului de drenaj;
  3. asigurarea intensităţii de spălare;
  4. corecta amplasare şi funcţionalitatea clapetelor de admisie şi a dispozitivelor de reglaj;
  5. etanşeitatea armăturilor din instalaţii, în special a vanelor de pe conductele de apă de spălare şi aer;
  b) coagulării şi decantării prealabile a apei brute care să asigure la intrarea în filtre o turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil 1-2 NTU;
  c) spălării filtrelor la intervale de timp stabilite în funcţie de:
  1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, între două spălări;
  2. numărul total de cuve;
  3. instalaţiile de spălare;
  d) respectării tehnologiei de spălare a filtrelor pentru a asigura:
  1. calitatea cerută efluentului;
  2. productivitatea maximă a instalaţiei;
  3. consumul minim de apă de spălare şi aer.
  e) dotării corespunzătoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi şi personal calificat.

ART. 80
  Regulile generale după care trebuie să funcţioneze treapta de dezinfectare sunt:
  a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienţă maximă, fiind recomandată utilizarea a două trepte:
  1. treapta I - la intrarea în staţia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul şi doza alegându-se astfel încât să nu rezulte compuşi secundari de tip trihalometanilor, cloriţi, cloraţi sau bromaţi, iar dacă aceştia apar concentraţia să fie sub valorile admise;
  2. treapta a II-a - totdeauna pe apă limpezită având turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a reduce concentraţia în agenţi patogeni sub limitele prevăzute în normele legale;
  b) tipul şi doza de reactiv vor fi alese în funcţie de tipul de materiale care alcătuiesc reţeaua, astfel încât calitatea apei nu trebuie să se înrăutăţească din cauza reactivului de dezinfectare în exces sau în lipsă. În cazul golirii accidentale sau voite a reţelei trebuie să se ia măsuri de spălare, astfel încât biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei să fie inactivat pentru a nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv şi doza utilizată se face în funcţie de:
  1. calitatea apei brute, în unele cazuri fiind necesară utilizarea unor reactivi complementari;
  2. temperatura apei;
  3. pH-ul apei;
  4. modul şi eficienţa introducerii în apă a reactivului;
  5. prezenţa unor substanţe ce pot bloca reactivul prin reacţii specifice de oxidare;
  6. capacitatea de a produce un volum redus de produşi secundari nedoriţi din cauza pericolului pentru sănătatea populaţiei;
  7. asigurarea unei biostabilităţi a apei furnizate;
  8. capacitatea de a avea efect remanent la o doză ce nu trebuie să depăşească valoarea maximă;
  9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produşilor secundari.
  c) eficienţa celorlalte trepte de tratare;
  d) tipul de apă şi protecţia sanitară a acesteia, conţinutul de substanţe organice şi compuşi ai azotului, care pot reacţiona cu reactivul, mărind consumul;
  e) costul dezinfectării în condiţiile asigurării cerinţelor normate de livrare a apei nu trebuie afectat de preluarea, în treapta de dezinfecţie, a sarcinilor ce trebuie şi pot fi realizate în alte trepte de tratare. 

SECŢIUNEA a 4-a 

Transportul apei potabile şi/sau industriale
ART. 81
Conductele ce transportă apa trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: 

a)
să asigure debitul proiectat de apă în secţiunea respectivă; 

b)
să fie etanșe, pentru eficiența funționarii şi protecţia spaţiului invecinat; 

c)
să reziste la toate presiunile de lucru din secţiunea respectivă; 

d)
să păstreze calitatea apei transportate. 

ART. 82
La aducțiuni se vor realiza amenajările constructive şi dotările cu echipamentele adecvate pentru măsurarea şi înregistrarea debitelor, măsurarea presiunilor şi a sistemului de control şi colectare a datelor utilizând un sistem de control şi achiziţie de date (SCADA). 

ART. 83 

(1)
În lipsa aparatelor de măsură, determinarea capacităţii de transport a aductiunii se face prin calcul. 

(2)
Determinarea capacităţii aductiunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de aductiune care: 

a)
au acelaşi diametru; 

b)
se poate măsura presiunea la capetele tronsoanelor; 

c)
se cunoaşte cota topografică a capetelor tronsoanelor; 

d)
nu sunt prevăzute legături pentru alimentarea altor utilizatori. 

(3)
Dacă se cunoaşte diametrul conductei, distanța între doua secţiuni, cotele piezometrice ale secţiunilor de capăt, se poate calcula debitul folosind o relatie matematică precizată în literatura de specialitate sau pusă la dispoziţie de fabricanții conductelor. 

ART. 84 

În cazul în care aducțiunea nu are în dotare un echipament de măsurare pentru presiune sau pentru debit şi nu sunt prevăzute nici amenajările constructive pentru instalarea lor, determinarea debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurându-se o precizie relativ buna. 

ART. 85 

Testarea rezistentei conductei la presiune se face după metodologia data în proiect, iar în lipsa acesteia se recomanda folosirea prescripţiilor din SR EN 805:2000. 

ART. 86
(1)
Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel puţin săptămânal. 

(2)
Inspecţia va fi facută, de regulă, de acelaşi personal, pentru a se obisnui cu detaliile şi a putea sesiza diferenţele de la un control la altul. Rezultatul inspecţiei se consemnează într-o fişă de inspecţie al carei conţinut va fi stabilit în cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza: 

a)
întocmirii planului de întreţinere şi a executării lucrărilor necesare; 

b)
executării lucrărilor de reparație, dacă este cazul; 

c)
avertizării populaţiei dacă aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apă (oprirea apei, restricții de furnizare) sau de calitatea acesteia (măsuri de dezinfectare suplimentară) etc.; 

d)
luarea măsurilor asupra intervențiilor neautorizate în zona de protecţie sanitară. 

(3)
În timpul inspecţiei se verifică: 

a)
starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcţionare, prezența apei în cămin, anunţându-se echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei etc.; 

b)
supratraversarile: starea structurii de rezistență, tendința râului de erodare a malurilor, suprafeţelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea căii de acces, starea termoizolației/hidroizolației etc.; 

c)
starea suprafeţei de teren asigurată ca zonă de protecţie sanitară: depozite de deşeuri necontrolate, folosirea substanţelor nepermise, utilizarea apei în mod fraudulos, existeța mijloacelor de reperare a conductei, tendința de lunecare a terenului etc.; 

d)
mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construcţiei, starea mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, închiderea de protecţie etc.); 

e)
starea altor mijloace de asigurare a funcționării; 

f)
starea stației suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dacă există; în statie se va intra numai pe baza unei autorizaţii de acces emise în acest sens; 

g)
verificarea stării mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apă în vederea controlului asupra calităţii. Probele de apă potabilă vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele vor fi centralizate şi, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calităţii apei, conform prevederilor legale în vigoare. 

ART. 87 

Când există mijloace de măsurare a parametrilor de funcţionare, valorile acestora vor fi notate în fişă, iar persoana în a carei grija intră supravegherea tehnologică a sistemului va verifica dacă s-a redus capacitatea de transport, calitatea apei şi eventual va solicita cercetări mai amanunțite. 

ART. 88
Pentru aducțiunile lungi (15-150 km), se recomanda implicarea în supravegherea aducțiunilor a unui personal angajat care să locuiască în zona pentru a evita deplasările lungi; în caz contrar, vor fi puse la dispoziţie mijloace de transport. În cazuri speciale vor fi prevăzute cantoane de exploatare şi personal permanent. 

ART.89

Lucrările de întreţinere la aducțiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspecţiei sau după un plan anual de întreţinere, astfel: 

a)
se verifică şi se corectează funcționalitatea tuturor armăturilor, căminelor: semestrial; 

b)
se curată şi se inierbează zonele de protecţie sanitară: anual; 

c)
se etanșează vanele, se refac scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din cămine, supratraversări, elemente de semnalizare: anual; 

d)
se verifică subtraversarile de drumuri naţionale şi căi ferate: săptămânal; 

e)
se verifică stabilitatea pământului pe traseu şi eventualele tasări: lunar; 

f)
se verifică pierderile de apă pe tronsoane; 

g)
se detectează eventuale bransari neautorizate: lunar; 

h)
se refac sistemele de marcare/semnalizare a aducțiunii: anual; 

i)
se spală tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltări biologice etc.): după caz. 
ART.90     Lucrările de aducţiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate şi se vor efectua lucrări de întreţinere, în special înaintea sezonului friguros şi după acesta; înainte, pentru curăţare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de protecţie, montarea elementelor de protecţie, şi după, pentru refacerea taluzurilor în urma efectului gheţii, verificarea modului de funcţionare, eliminarea vegetaţiei care împiedică o bună curgere etc.

ART.91 

Pentru cunoaşterea performanțelor funcționale ale aducțiunii şi reţelei, periodic, se va face verificarea presiunilor, a pierderilor de apă, iar în cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu personalul atestat. 

ART. 92 

(1)
În funcţie de întindere şi importanță, sistemul de transport al apei trebuie continuu supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul şi presiunea în secţiunea de control. 

(2)
Aducțiunea trebuie verificată prin debitul cu care alimentează rezervorul, masurandu-se local debitul şi presiunea în secţiunile de control, şi prin compararea valorilor obţinute cu valorile din schema generală de funcţionare a sistemului. 

(3)
Pentru realizarea unui bilanţ al apei şi pentru a avea o evaluare generală a eficienței sistemului, se va determina mărimea pierderii de apa din sistem, prin măsurarea simultană a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apă, pe tronsoane. 

(4)
Pentru determinarea liniei piezometrice în lungul sistemului se vor face măsurători ale presiunii în secţiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru punerea în evidență a unor disfuncționalități pe conducta de aducțiune. 

ART. 93
Pierderile de apa admisibile pentru o aducțiune trebuie să se situeze la valori sub 5% din cantitatea de apă intrată în sistem. 

SECŢIUNEA a 5-a 

Inmagazinarea apei 

ART. 94
(1)
Construcţiile pentru inmagazinarea apei au, în principal, rolul de acumulare a apei pentru compensarea variațiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru stingerea incendiilor şi alimentarea reţelei în situaţia unor indisponibilitati apărute la captare sau a conductei de aducțiune. 

(2)
În unele cazuri, construcţiile pentru inmagazinarea apei pot îndeplini şi funcţii de rupere a presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact între reactivi şi apă pentru realizarea unei dezinfectari în bune condiţii, inmagazinarea apei pentru spălatul filtrelor etc. 

(3)
În cazul în care apa este inmagazinată şi stocată într-o construcţie care cuprinde mai mult de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcţia constituie rezervor de inmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcţia constituie rezervor de inmagazinare individual. 

ART. 95
(1)
În rezervorul de inmagazinare apa trebuie să fie sanogena şi curată, ă fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanţe care, prin număr ori concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană şi să îndeplinească cerinţele minime prevăzute în legislaţia în vigoare. 

(2)
Apa potabilă este considerată sanogena şi curată dacă în proba prelevată la ieşirea din rezervorul de inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli şi streptococi fecali sunt cele prevăzute în legislaţia specifică şi dacă rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme arată absența acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic. 

ART. 96
Operatorul serviciului de alimentare cu apă trebuie să asigure prelevarea şi analizarea saptamanală a unei probe de apă de la ieşirea din fiecare rezervor de inmagazinare în funcţiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 grade C şi la 37 grade C, turbiditate şi dezinfectantul rezidual. 

ART. 97
Operatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de apă potabilă inmagazinată care să acopere minimul necesar pentru o perioada de 12 ore de întrerupere a prelucrării şi livrării în staţiile de tratare. 

ART. 98
Rezervoarele de inmagazinare trebuie să aibă posibilitatea de evacuare a apei de spălare şi să aibă un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apă. 
ART. 99
Spalarea, curatarea şi dezinfecția rezervoarelor de inmagazinare sunt obligatorii şi trebuie realizate periodic şi ori de câte ori este necesar, iar materialele şi substanțele de curațare şi dezinfecţie trebuie să aibă aviz sanitar de folosire. 

ART. 100
Rezervoarele de inmagazinare a apei vor fi exploatate şi întreţinute astfel încât să nu permită contaminare din exterior. 

ART. 101 

Materialele de construcţie, inclusiv vopselele, substanțele de impermeabilizare etc., a instalaţiilor de tratare a apei pentru potabilizare şi rezervoarele de inmagazinare a apei trebuie să aibă aviz sanitar de folosire în acest scop. 
ART.102
  Vana pentru rezerva intangibilă de incendiu trebuie să fie sigilată în poziţia închis şi se poate deschide numai la dispoziţia organelor de pază contra incendiilor.
ART.103 

Personalul de operare va urmări starea rezervoarelor de inmagazinare, izolația termică, aerisirea, căile de acces, pierderile de apă etc. şi va consemna nivelul apei în rezervor, temperatura apei şi debitul vehiculat. 
ART.104

Operatorul, care asigură serviciul de alimentare cu apă din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, va asigura protecţia calităţii apei în reţelele de apă, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de inmagazinare, şi o va certifica prin buletine de analiza a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sănătate publica abilitate. Efectuarea analizelor la sursă şi în reţele se va efectua, după luarea măsurilor de spălare şi dezinfecţie necesare, ori de câte ori intervin lucrări de inlăturare a avariilor. 

SECŢIUNEA a 6-a 

Distribuţia apei potabile şi/sau industriale 

ART. 105 

(1)
Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure condiţiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apă. 

(2)
Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale şi cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. 

ART. 106
(1)
Delimitarea dintre reţeaua publică de alimentare cu apă şi reţeaua interioară de distribuţie aparţinând utilizatorului este căminul de branșament. 

(2)
Părţile componente ale unui bransament sunt: 

a)
o construcţie numită cămin de apometru (de branșament), plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea bransamentului, fiind vizibilă şi accesibilă; 

b)
priza de apă reprezentând punctul de racordare la reţeaua de distribuţie a apei; 

c)
o conductă de branșament care se leagă la reţeaua publica de distribuţie perpendicular pe axul acesteia și al caminului de bransament, direct din domeniul public in domeniul public/privat al utilizatorului individual ; 

d)
armatura (vana) de concesie; 

e)
contorul de branșament care asigură măsurarea debitului de apă furnizată; 

f)
armatura (vana) de închidere. 

(3)
Delimitarea dintre reţeaua publica de distribuţie şi instalația interioară a utilizatorului se face prin contorul de branșament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie. 

(4)
Brașamentul până la contor, inclusiv contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. 

(5) Căminul de branșament se amplasează pe aliniamentul conductei de branșament, la maximum 2 m de limita de proprietate, în exteriorul sau interiorul proprietății. 
ART. 107 

(1)
Toţi utilizatorii care au instalaţii de utilizare a apei vor avea acces de branșare la reţelele sistemului de alimentare cu apă în condiţiile legii şi ale prezentului regulament. 

(2)
Un utilizator poate să aibă, un singur branșament de apă (dimensionat conform prevederilor tehnice în vigoare) pentru fiecare proprietate individualizată cadastral. 
(3) Folosirea apei din alte surse decât cele ale operatorului la imobilele care deţin branşament de apă potabilă, se poate face numai cu avizul operatorului, în următoarele situații:

  a) utilizatorul renunță la branșamentul din rețeua publică. 

b) utilizatorul folosește apa din alte surse exclusiv pentru întreținerea spațiilor verzi, activități agricole sau industriale, utilizând instalații separate de instalațiile alimentate din rețeaua publică de apă potabilă. Se interzice orice legătură sau interconectare între instalațiile alimentate din branșamentul de apă potabilă din rețeaua publică și instalațiile alimentate din alte surse decât ale operatorului.

În aceste situaţii, operatorul este exonerat de răspundere cu privire la calitatea apei consumate. 

(4) In situațiile cand utilizatorul folosește apă din alte surse decât cele ale operatorului, fără avizul acestuia, astfel încât instalațiile alimentate din aceste surse interconectează cu instalaţiile interioare alimentate din branșamentul de apă potabilă din rețeaua publică, se reziliază contractul din inițiativa operatorului și se vor recupera daunele provocate.
(5) În cazul executării unor instalaţii noi sau pentru repararea ori modificarea unor instalaţii existente pe baza noilor autorizaţii sau acorduri eliberate de operator, sau atunci când în mod excepţional este necesar ca pe terenul unde este amplasată reţeaua publică de apă sau canalizare, să se execute o construcţie, beneficiarul acestora va suporta toate cheltuielile necesare pentru devierea reţelei, după ce a obţinut toate acordurile definitive ale deţinătorilor de teren sau ai altor proprietari de pe traseul pe unde urmează să fie amplasată noua instalaţie. Costul integral al branşamentelor şi racordurilor se suportă de titularii dreptului de proprietate sau de administrare a imobilelor la care se execută astfel de lucrări.

ART. 108 

(1)
Branșarea tuturor utilizatorilor de apă, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare cu apă se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie. 

(2)
Eliberarea avizului se realizează în două faze, şi anume: 

a)
avizul de branșare de principiu, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire - cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de branșare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat; 

b)
avizul de bransare definitiv - prin care se insușesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv va conţine: 

1.
memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului pentru branșarea la reţeaua de alimentare cu apă; 

2.
scheme de montaj al conductelor de apă; 

3.
certificatul de urbanism; 

4.
planul de încadrare în zonă, la scara de 1:500; 

5.
actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar; 

6.
planul reţelelor în incintă. 

(3)
Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completă, operatorul, în termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documentaţiei cu documentele care lipsesc, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompletă. 

ART. 109 

(1)
Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentări cu apă, inclusiv a branşamentelor de apă, se va face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale, autorizaţie care va avea la baza avizul definitiv al operatorului. 

(2)
Se admite montarea contoarelor de apă (apometre) şi în clădiri când acestea sunt amplasate pe hotar, la limita proprietăţii, în general în subsoluri, cu condiţia asigurării de către utilizator a securităţii în funcţionare şi a accesului operatorului. 

(3)
Darea în funcţiune a branșamentului de apă se va face după recepţia acestora; la recepţie se vor efectua probele de presiune şi de etașeitate. Punerea în funcţiune se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare între operator şi utilizator în termenul prevăzut în contract. 

(4)
Realizarea de branșamente fără avizul operatorului sau nedeclararea executiei in termenul stabilit prin aviz, este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării. În aceste cazuri, utilizatorul va suporta un consum lunar cu titlu de penalizare, stabilit la debitul nominal al conductei de branşare sau a sursei proprii de apă, pentru o perioadă care in aceste cazuri nu poate fi mai mică de un an.

 (5)Recepţia şi preluarea branșamentului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare. 

(6)
Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a branșamentului aparţinând sistemului sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului. 

ART. 110 

(1)
Cheltuielile pentru executarea branșamentelor revin autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene sau asociaţiilor de dezvoltare comunitară. Execuţia lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalităţile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul. 
(2)
În cazuri bine justificate de către operatori, dacă condiţiile tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite branşarea mai multor utilizatori la acelaşi bransament, aceştia având contoare separate montate în 

ART. 111 

Lucrările de întreţinere la reţeaua de distribuţie constau în: 

a)
verificarea stării căminelor de vane: existența capacelor, starea capacelor de cămin şi înlocuirea imediată cu capace mai sigure, starea interioară a caminului (are apă, are deşeuri, are legături neautorizate, construcţia este intreagă, dacă scara nu este corodată, piesele metalice sunt vopsite etc.); 

b)
verificarea căminelor de branșament: integritate, starea contorului de apă, funcţionarea şi eventual citirea contorului, prezența apei în cămin (se anunță echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendințele de distrugere etc.; 

c)
montarea indicatoarelor rutiere şi a celor luminoase de avertizare a pericolelor în zona în care capacele ce se găsesc pe calea rutieră sunt lipsă/defecte, după caz; 

d)
verificarea ca după refacerea căii de circulaţie capacele să fie la cota noii căi de rulare: săptămânal; 

e)
curațarea căminelor, evacuarea apei, repararea caminului, vopsirea părţilor metalice; 

g)
verificarea functionării vanelor, vanelor de reglare a presiunii şi ventilelor de aerisire; 

h)
controlul pierderilor de apă; integral, la cel puţin 2 ani pentru reţelele de distribuţie; 

i)
depistarea branşamentelor fraudulos executate: semestrial; 

j)
înlocuirea contoarelor de apă defecte, care funcţionează în afară clasei de precizie sau pentru verificarea metrologică periodică; 

k)
asigurarea stării normale de funcţionare a nodurilor în care se prelevează probe pentru urmărirea calităţii apei, de către personalul propriu sau de către organele sanitare: lunar; 

l)
spălarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mică, ca urmare a reducerii consumului: lunar sau la intervale ce se decid în funcţie de indicaţiile organelor sanitare de inspecţie, sau acolo unde se semnalează probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezența bacteriilor etc.); 

m)
verificarea debitului şi presiunii la branșamentul utilizatorului, în secţiuni caracteristice; 

n)
aerisirea tronsoanelor cu defecțiuni de funcţionare cunoscute; săptămânal. 

ART. 112 

Toate caracteristicile importante, de natură să schimbe elementele de siguranță a funcționarii, vor fi sistematizate şi vor fi introduse în lista supravegherii prioritare sau chiar în cartea construcţiei. 

ART. 113 

Elementele constructive ale sistemului vor fi poziționate față de calea de circulaţie, în sistemul naţional de referință şi vor fi pregătite pentru sistemul GIS. 
ART.114
  (1) În cazul capacelor căminelor, dacă denivelarea depăşeşte 1 cm, se trece la refacerea alinierii capacului.
  (2) O procedură similară se va aplica în cazul corectării cotelor cutiei de protecţie a capătului de sus al tijei de manevră a vanelor îngropate în pământ. 
ART. 115
(1)Atunci când instrucţiunile o prevăd, când organele sanitare decid sau după un accident care a avut implicaţii asupra calităţii apei, se face spălarea, spălarea şi dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor tronsoane din reţea sau a întregii reţele. 

(2)
Viteza apei utilizate la spălare trebuie să fie de minimum 1,5 m/s. 

(3)
Dezinfectarea se face cu apă clorata cu circa 30 mg Cl/m3 care se introduce prin pompare printr-un hidrant până se umple, păstrându-se plină minimum 24 ore după care se goleste şi se spală minimum 1 oră cu apă până când analiza de apă rezultată este bună, iar autoritatea sanitară dă aviz de punere în funcţiune a circuitului. 

(4)
Pentru sigurantă, populaţia trebuie avertizată şi anunţată când la branșament apa nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. 

(5)
Spălarea şi dezinfectarea se începe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date în funcţiune, iar personalul de intervenţie va fi instruit şi dotat cu mască de protecţie contra scăpărilor de clor. 

(6)
Cu ocazia spălării se verifica şi etanșeitatea vanelor, iar cele defecte se vor înlocui. 

ART. 116 

(1)
Pierderile de apă în reţea se consideră ca fiind normale dacă au valori sub 15% din cantitatea totală intrată în sistemul de distribuţie. 

(2)
Lucrările de reabilitare sau modernizare, după caz, se fac obligatoriu, în cazul în care pierderea generală de apă (de la captare la utilizator) este mai mare de 20%. 

ART. 117
Reparaţiile se vor face în concordanță cu procedura de lucru în funcţie de: 

a)
tipul de material; 

b)
tehnica de lucru propusă şi stabilită prin procedură; 

c)
timpul maxim posibil pentru oprirea apei; 

d)
posibilităţile şi consecinţele izolarii tronsonului avariat; 

e)
asigurarea cu apă a obiectivelor prioritare (spitale, şcoli, agenţi economici la care întreruperea apei poate fi gravă); 

f)
utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzând de condiţiile meteorologice şi de starea vremii, de amplasament, de mărimea avariei etc.; 

g)
existența avizului Inspectoratului pentru situaţii de urgență sau serviciului comunitar pentru situaţii de urgență, inclusiv a organelor de poliţie, dacă se perturbă traficul în zonă; 

h)
existența unei autorizaţii de construire, conform prevederilor legale. 

ART. 118 

Cu ocazia oricărei reparaţii, tuburile de azbociment vor fi înlocuite obligatoriu, fiind interzisă repararea acestora sau menţinerea lor în circuit. 

ART. 119 

(1)
În caz de golire a conductei trebuie acordată o atenție sporită modului de evacuare a apei pentru a nu se produce vacuum pe conductă ceea ce poate face posibila aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia şi apariţia pericolului unor îmbolnăviri la utilizator. 

(2)
Pentru a evita formarea vacuumului, prima armatură care se deschide va fi hidrantul situat la cota cea mai inaltă de pe traseul implicat, iar acesta va rămâne deschis până la reumplerea conductei cu apă. 

(3)
Dacă fenomenul de vacuum pe conductă se produce în mod curent pe un tronson oarecare atunci vor fi luate măsuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca poziţie şi capacitate). 
ART. 120

Hidranţii avariaţi trebuie înlocuiţi cu alţi hidranţi încercaţi pe bancul de probă, întrucât produc o pierdere mare de apă. Pentru hidranţii montaţi pe artere, dar fără vană de izolare, se va analiza soluţia introducerii unei vane de izolare, chiar dacă este o vană amplasată direct în pământ. Lucrarile de reparații sau înlocuire vor fi executate după acceptarea ofertei de preț de către beneficiar (proprietar), în caz contrar trebuie obținut avizul operatorului.  


ART. 121 

(1)
În cadrul lucrărilor de reparaţii se poate include şi operaţiunea de introducere de vane speciale de control automat (limitare) a presiunii în reţea pentru reducerea presiunii în perioada de noapte, având drept scop reducerea pierderilor de apă din reţea. 

(2)
Utilizarea metodei nu înlocuieşte soluţia de montare a pompelor cu turatie variabilă. 

ART. 122 

Pentru realizarea branşamentelor noi se recomandă folosirea unui procedeu care să permită realizarea acestuia fără oprirea apei în conductă. 

ART.123
  Toate lucrările de reparaţii se vor încheia prin realizarea a două operaţiuni:
  a) elaborarea unui document care să cuprindă operaţiunile efectuate, acesta intrând în documentaţia tehnică a cărţii de construcţii la capitolul reţea sau aducţiune, după caz;
  b) întocmirea unei calculaţii a costurilor lucrării care va fi păstrată în documentaţia de referinţă a tronsonului respectiv de reţea.

ART. 124
  La termenul legal se verifică recipientul de hidrofor, fie că este recipient de hidrofor propriu-zis sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsării pompelor, repararea acestuia făcându-se în condiţiile stabilite de proiectant şi normele ISCIR. 


ART. 125 

(1)
Pentru realizarea unei exploatări eficiente a reţelei de distribuţie a apei, este necesară dezvoltarea unui sistem care să permită transmiterea informaţiilor în timp real din sistem şi interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii să fie reglați prin intermediul unui sistem de automatizare. 

(2)
Principalele mărimi controlate trebuie să fie: 

a)
starea de funcţionare/rezervă/avarie a pompelor; 

b)
starea închis/deschis a vanelor; 

c)
nivelul/volumul apei în rezervor; 

d)
presiunea apei în reţeaua de distribuţie, în noduri reprezentative (noduri unde o variație a presiunii se face cu o modificare importantă a debitului) etc. 

ART. 126 

(1)
Pentru eficientizarea activităţii, operatorul trebuie să aibă un dispecerat prin care se va coordona intreaga activitate de operare şi va fi asigurată corelarea informaţiilor date de aparatele de măsură, cu lucrările de intervenţie în reţea şi cu sesizările făcute de utilizatori. 

(2)
Dispecerul central trebuie să fie asigurat cu un sistem de primire a informaţiilor, asistat de un program de calculator performant şi dublat de un sistem informatic ce poate asigura introducerea sistematică a datelor într-o baza de date, să poată fi uşor exploatate pentru informaţii curente sau pentru realizarea de statistici trimestriale, anuale etc. 

(3)
În cadrul dispeceratului trebuie să se poată depista problemele legate de distribuţia apei, prin compararea datelor măsurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioară de exploatare, realizandu-se un control mai riguros în zonă, astfel încât să se poată măsura volumul de apă cerut de utilizatori şi identifica zonele cu pierderi mari de apă. 

ART. 127 

(1)
Măsurarea debitelor pe reţeaua de distribuţie se poate face prin montarea pe conducta de plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de apă, putându-se folosi un debitmetru portabil. 

(2)
În lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare de timp, pentru a reduce influența decalajelor între citirea contoarelor de branșament, dacă toate bransamentele sunt contorizate. 

(3)
În toate cazurile trebuie să se determine pierderile de apă pe reţele. 

ART. 128 

(1)
În cazul unor reţele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care să se determine comportarea reţelei față de calitatea şi cantitatea de apă introdusă în reţea, precum şi stabilitatea biologică a apei în condiţii reale. 

(2)
Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea reţelei, creşterea nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare în schema de tratare a apei sau creşterea calităţii apei introduse în reţea, concomitent cu reabilitarea reţelei. 

ART. 129 

Proba de presiune se va face după o metodologie similară cu cea utilizată la aducțiuni. 

ART. 130 

Pentru eficientizarea activităţii de distribuţie a apei, se va da o atentie deosebită monitorizarii şi reducerii pierderilor de apă, mai ales în cazul utilizării unei surse de apă sarace, dacă solul este sensibil la inmuiere sau dacă apa este adusă cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/mc). 

ART. 131 

La analizarea costurilor lucrărilor necesare reducerii pierderilor de apă se va face comparația cu costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care să fie adusă cantitatea de apă pierdută. 

ART. 132 

Strategia controlului pierderilor de apă se structureaza în următoarele etape: 

a)
realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor; 

b)
organizarea controlului şi analiza sistematică a pierderilor; 

c)
dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor; 

d)
organizarea sistemului de remediere a defecțiunilor constatate; 

e)
evaluarea continuă şi controlarea efortului pentru estimarea pierderilor; 

f)
stabilirea limitei din punct de vedere tehnic şi economic până la care remedierea defecțiunilor trebuie facută. 

ART. 133 

La reţelele alimentate gravitational reducerea presiunii în reţea, pentru micşorarea pierderilor de apa prin neetanșeitati, se poate face prin: 

a)
montarea pe conducte, în poziţie convenabila, a unor vane reductoare de presiune, care să asigure o presiune prestabilita în zona aval de secţiune; 

b)
manevrarea zilnica a vanelor normale, cu precauția necesară pentru a nu se forma vacuum ca urmare a închiderii bruste a acestora; 

c)
prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor şi adoptarea de măsuri similare (reglare de vane) în secţiuni depărtate de secţiunea controlată. 

ART. 134 

În cazul reţelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii în reţea se poate face: 

a)
prin modificarea debitului în cazul pompelor cu turatie variabilă, referința fiind luată de la nodul de reţea sensibil la modificarea debitului; 

b)
prin scoaterea sau introducerea în funcţiune a pompelor cu turație constantă, pe baza experienţei de exploatare, având în vedere un consum zilnic aproape constant; 

c)
prin alegerea unor diametre ale conductelor astfel încât, la modificarea presiunii, ritmul de scădere să se propage cât mai uniform în reţea; 

d)
prin refacerea reţelei, acolo unde este cazul, în sensul asigurării unei presiuni de bază pentru clădirile cu înălţime mai mică şi mărirea acesteia la clădirile înalte prin stație de pompare cu hidrofor, pompe cu turație variabilă etc. 

ART. 135 

Prelucrarea sistematica a valorilor obţinute din controlul pierderii de apă se va concretiza prin stabilirea de proceduri legate de: 

a)
comportarea în timp a diferitelor tipuri de materiale; 

b)
durata reală de viață a unor materiale şi a tipurilor de imbinari; 

c)
mai buna estimare a costurilor de exploatare a reţelelor; 

d)
stabilirea unor valori raționale asupra eficientei reţelei; 

e)
valori de comparat cu realizari din alte localităţi/țari; 

f)
stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apă. 

ART. 136 

(1)
Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branșamentul său. 

(2)
Montarea apometrelor la toţi utilizatorii, este obligația operatorului și se va face pe baza unui program de investiții propus de  acesta si aprobat de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, în termen de cel mult 2 ani de la începerea prestării serviciului într-o unitate administrativ – teritorială. 
(3)
Asigurarea sumelor necesare pentru finanţarea contorizarii la branșamentul utilizatorului, prevăzută la alin. (2), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, indiferent de forma de organizare a operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptată. 

(4)
Contravaloarea contoarelor de apă montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv contravaloarea montajului acestora, se va deconta ulterior de administrațiile publice locale pe baza documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face în limita fondurilor cu aceasta destinaţie, prevăzute în bugetele locale, aprobate potrivit legii, şi transferate operatorilor, respectiv în bugetele operatorilor, potrivit programelor de investiţii stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. Până la montarea contoarelor, consumul facturat se va stabili în sistem pausal. 

(5)
Cantităţile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de branșament. 

(6)
Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de măsură, până la montarea acestora, conform prevederilor de la alin. (2), stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apă în sistem paușal. 

(7) Debitele de apă industrială se stabilesc numai pe baza înregistrării aparatelor de măsurare sau a metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord în contractul de furnizare/prestare.

CAP. V 

Serviciul de canalizare 

SECŢIUNEA 1 

Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori 

ART. 137 

(1)
Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure condiţiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

(2)
Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. 

ART. 138 

(1)
Delimitarea dintre reţeaua publică de canalizare şi instalația interioară de canalizare aparţinând utilizatorului este căminul de racord. 

(2)
Părţile componente ale unui racord sunt: 

a)
o construcţie numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibilă şi accesibilă; 

b)
un dispozitiv tip sifon, instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea reţelei şi care permite totodată racordarea la reţeaua de canalizare aparţinând utilizatorului; 

c)
o conducta de racordare, situată între căminul de racord şi reţeaua publică de canalizare; 

d)
un dispozitiv de legatură, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permitând legarea conductei de racordare la canalul de serviciu. 

(3)
Racordul de la căminul de racord spre reţea, aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. 

ART. 139 

(1)
Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a reţelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reţeaua de canalizare. 

(2)
Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul unor defecțiuni, se vor monta de către utilizatori vane şi clapete contra refulării. 

(3)
Căminul de racord se amplasează astfel: 

a)
la 1-2 m față de clădire, la imobilele fără curte şi fără împrejmuire; 

b)
imediat după căminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite în terenuri sensibile de umezire (macroporice); 

c)
la 1-2 m de împrejmuire, în curtea imobilelor cu incintă închisă; 

d)
la canalul de serviciu, acolo unde distanța dintre clădire şi canalul public este mai mica de 3 m. 

ART. 140 

Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai dacă prin aceasta: 

a)
nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare şi ale stațiilor de epurare; 

b)
nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări; 

c)
nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare; 

d)
nu se perturbă procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora; 

e)
nu se creează pericol de explozie; 
f)
nu afectează calitatea apelor uzate şi meteorice din sistemul de canalizare. 

Sunt interzise pentru descărcare în sistemul public de canalizare substanţele cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:
a) metalele grele şi compuşii lor;
b) compuşii organici halogenaţi;
c) compuşii organici cu fosfor sau cu staniu;
d) agenţii de protecţie a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide - şi substanţele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;
e) substanţele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen şi altele asemenea;
f) substanţele radioactive, inclusiv reziduurile;
Substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;
Substanţe colorante ale căror cantitate şi natură, chiar în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în staţia de epurare, determină prin descărcarea lor o dată cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;
Substanţe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;
Substanţe organice greu biodegradabile.
ART. 141 

Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului şi numai a următoarelor categorii de ape uzate: 

a)
ape uzate menajere; 

b)
ape uzate industriale; 

c)
ape uzate orăşeneşti; 

d)
ape pluviale; 

e)
ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zăpezii. 

ART. 142 

(1)
Orice utilizator care doreşte să fie racordat la sistemul de canalizare trebuie să depună la operatorul serviciului de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi însoţită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zonă la scara de 1:500 şi actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar. 

(2)
La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuarii apelor uzate, utilizatorul va pune la dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizările localităţilor. 

ART. 143 

Pentru orice modificări privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate, evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor de către operatorii economici, ca urmare a extinderii capacităţilor de producţie, a modificării tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, utilizatorul are obligaţia de a cere un nou aviz de racordare, de a obţine avizul inspectoratului de sănătate publică şi avizul de gospodărire a apelor, iar operatorul are obligaţia să modifice contractul de furnizare. 

ART. 144 

(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene sau asociaţiilor de dezvoltare intercomunală. Execuţia lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalităţile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul. 
(2)
Legatura realizată între căminul de racordare şi reţeaua de canalizare interioară a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este în sarcina exclusivă a utilizatorului. Canalizarea şi lucrările de racord trebuie să fie executate în condiţii de etașeitate. 

ART. 145 

În vederea eliberării avizului de racordare, operatorul: 

a)
va analiza cantităţile şi incărcările cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate de utilizator, în corelație cu capacitatea reţelelor de canalizare existente în zona de amplasament şi a instalaţiilor de epurare aferente, pe tipuri de apă uzată; 

b)
va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, dacă reţeaua/reţelele de canalizare şi instalaţiile de epurare au capacitatea de preluare necesară noilor condiţii, indicând amplasamentul căminelor de racord şi, dacă este necesar, necesitatea montării unor staţii de preepurare; 

c)
refuză emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate în sistemul de canalizare, amână emiterea sau limitarea provizorie a preluării debitelor, dacă execuţia racordului necesită realizarea unei redimensionări a reţelei de canalizare sau a instalaţiilor de epurare existente, în funcţie de strategia de dezvoltare a reţelelor sistemului de canalizare stabilită de autoritatea administraţiei publice locale; 

d)
eliberează avizul de racordare definitiv, specificând: 
     1.
debitele şi concentrațiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, în secţiunea de control; 

2.
eventualele restricții de evacuare în anumite ore sau situaţii; 

3.
măsuri de uniformizare a debitelor şi concentrațiilor substanţelor poluante conţinute; 

4.
obligaţia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare. 

ART. 146 

Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv de racordare în maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completă, operatorul, în termen de maximum 10 zile, va solicita în scris completarea documentaţiei cu documentele lipsă, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompletă. 

ART. 147 

(1)
Înainte de orice racordare la reţelele de canalizare, operatorul serviciului de canalizare va verifica conformarea execuţiei instalaţiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalaţii de canalizare interioară ce a stat la baza avizului de racordare, astfel încât să fie asigurate posibilitatea tehnica de racordare şi compatibilitatea celor două reţele. 

(2)
Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau oricărei instalaţii care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apă potabilă sau industrială, fie prin aspirare datorată fenomenului de ejecție, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în reţeaua de evacuare. 

ART. 148 

(1)
Pentru controlul calităţii apelor deversate în reţeaua de canalizare, utilizatorii, operatori economici care desfăşoară activităţi în urma cărora rezultă ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat să efectueze astfel de controale, buletine de analiză emise de un laborator autorizat. 

(2)
Buletinele de analiză vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice. 

ART. 149 

(1)
Recepţia şi preluarea racordului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare. 

(2)
Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a racordurilor aparţinând sistemului, precum şi a caminului de racordare sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului. 

(3)
În cazul în care apar unele deteriorări ale reţelelor, inclusiv cu efecte asupra terţilor, şi se dovedeşte că acestea se datorează neglijenței sau imprudenței din partea unui utilizator, costurile intervențiilor operatorului serviciului pentru remedierea situaţiei sunt în sarcina utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate. 

ART. 150 

Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinară, de la unităţile de ecarisare, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care, prin specificul activităţii lor, produc contaminare cu agenţi patogeni (microbi, virusuri, ouă de paraziți) pot fi evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor numai cu respectarea următoarelor măsuri, certificate periodic prin buletine de analiză, eliberate de către inspectoratele de sănătate publică teritoriale, ce vor fi comunicate operatorilor care au în administrare şi exploatare reţeaua de canalizare şi stația de epurare a localităţii: 

a)
la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice realizarea măsurilor de dezinfecţie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislaţiei sanitare în vigoare; 

b)
la laboratoarele institutelor care lucrează cu produse patologice şi la celelalte unităţi menţionate, realizarea măsurilor de dezinfecţie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislaţiei sanitare în vigoare. 

ART. 151 

Utilizatorul este obligat să respecte toate normele şi normativele în vigoare cu privire la condiţiile şi calitatea apelor uzate. În acest sens, utilizatorul nu poate deversa în reţeaua de canalizare ape uzate care în secţiunea de control conţin: 

a)
materii în suspensie ale căror cantitate, mărime şi natura constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stanjenesc curgerea normală; 

b)
substanţe cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate reţelele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi; 

c)
substanţe de orice natura care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normală a canalelor şi stațiilor de epurare a apelor uzate sau care, împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive; 

d)
substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a stației de epurare; 

e)
substanţe cu grad ridicat de periculozitate; 

f)
substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător; 

g)
substanţe colorante ale căror cantităţi şi natură, în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în statia de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacueaza apele epurate; 

h)
substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului; 

i)
substanţe organice greu biodegradabile, în cantităţi ce pot influenta negativ procesul de epurare a treptei biologice. 

Sunt interzise pentru descărcare în sistemul public de canalizare substanţele cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:
a) metalele grele şi compuşii lor;
b) compuşii organici halogenaţi;
c) compuşii organici cu fosfor sau cu staniu;
d) agenţii de protecţie a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide - şi substanţele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;
e) substanţele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen şi altele asemenea;
f) substanţele radioactive, inclusiv reziduurile;
Substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;
Substanţe colorante ale căror cantitate şi natură, chiar în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în staţia de epurare, determină prin descărcarea lor o dată cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;
Substanţe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;
Substanţe organice greu biodegradabile.
ART. 152 

(1)
În cazul în care în localitate există un sistem public de canalizare, toţi utilizatorii ,persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, indiferent dacă au sau nu branșament propriu, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate și de a deversa apele uzate provenite din activităţile specifice fiecărui tip de utilizator numai în reţeaua de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 

(2)
Utilizatorii care se alimentează cu apă din reţeaua de distribuţie sau din surse proprii şi care sunt amplasați în zone unde nu există reţele de canalizare au obligaţia dotării cu bazine etanse vidanjabile sau cu stație de epurare compactă locală, construite şi exploatate în condiţiile impuse de autorităţile de mediu şi gospodărire a apelor competente. Vidanjarea şi evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza de către alţi agenţi economici autorizaţi, care au obţinut în prealabil avizul operatorului privind locul şi condiţiile tehnice de descărcare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare. 

(3)
Vidanjarea este interzisă în zonele în care exista realizat un sistem public de canalizare, dacă operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul sau de preluare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi s-a angajat ca va realiza racordul. 

ART. 153 

(1)
Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligaţia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel încât la deversarea în reţeaua de canalizare să respecte indicatorii consemnați în avizul de racordare. 

(2)
În cazul în care apele uzate depăşesc incărcările avizate de operator sau de organele de gospodărire a apelor competente, se vor lua măsuri imediate de încadrare în aceste avize, cu plata, în sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, a pagubelor produse atât operatorului, cât şi terţilor, precum şi a penalităţilor corespunzătoare cu gradul de depăşire a indicatorilor de calitate aprobaţi de operator.

 (3)Operatorul are dreptul de a efectua în secţiunea de măsură prelevări de probe şi controale în prezenta utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate deversate în reţeaua de canalizare au calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare sau avizele operatorului ori autorităţilor de gospodărire a apelor competente. 

(4)
Proba prelevată din secţiunea de măsură va fi reprezentativă şi suficientă cantitativ, astfel încât să poată fi supusă analizelor fizico-chimice şi biologico-bacteriologice, astfel: 

a)
o treime va fi analizată prin grija operatorului; 

b)
o treime prin grija utilizatorului; 

c)
o treime va fi sigilată atât de operator, cat şi de utilizator, constituind proba-martor, şi va fi pastrată de una dintre cele doua părţi în astfel de condiţii încât să permită conservarea caracteristicilor din momentul prelevarii. Analiza acestei probe, efectuată de un laborator autorizat agreat de operator, este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele doua părţi. 

ART. 154 

(1)
Determinarea debitelor transportate de canalizare se face în mod curent numai în secţiunea finală a colectorului principal, la intrarea în stația de epurare, pentru cunoaşterea debitului introdus în stație. 

(2)
Pentru cunoaşterea capacităţii reale de transport şi depistarea acelor tronsoane la care viteza de autocurațare nu este asigurata, se va determina debitul de apa uzată fără contoare, masurand viteza şi secţiunea de curgere a apei uzate sau utilizând grafice de calcul care ţin cont de: 

a)
panta colectorului între cămine succesive; 

b)
nivelul apei în cămine; 

c)
diametrul colectorului. 

ART. 155 

În vederea depistării zonelor în care apar infiltratii în cantităţi mari ale apei din sol se vor efectua analize ale apei uzate în cămine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO(5)). 

ART. 156 

Pentru cunoaşterea debitelor în colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control pe care se fac măsurători pentru determinarea relației dintre înălţimea apei în cămin/canal şi debitul transportat, care vor reprezenta valori de referință, pentru aprecierea debitelor în timpul exploatării. 

ART. 157 

Proba de etanșeitate se va face conform procedurii folosite la recepţia lucrării, indicandu-se şi valoarea pierderii admisibile de apă. 

ART. 158 

Operatorul va asigura supravegherea, cu frecvența stabilită în instrucţiunile tehnice, a colectoarelor canalizarii de către personal calificat, care va verifica periodic următoarele elemente constructive ale reţelei de canalizare: 

a)
existența şi înlocuirea capacelor la căminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor; 

b)
existența gratarelor la gurile de scurgere; 

c)
existenta denivelarilor, gropilor, sanțurilor pe traseul colectorului; 

d)
existența resturilor de pământ de pe stradă, resturi care pot ajunge în canalizare; 

e)
după fiecare ploaie, băltirea apei la rigolă sau în dreptul gurii de scurgere, datorate înfundării sau poziționării prea sus a acesteia; 

f)
funcţionarea deversoarelor; 

g)
funcţionarea gurii de vărsare atât la canalizarea în sistem unitar, cat şi la reţeaua în sistem divizor; 

h)
existenta mirosului neplăcut, caracteristic fermentării namolului, lângă gurile de scurgere sau cămine; 

i)
calitatea apelor uzate deversate în reţea de agenţii economici; 

j)
prezența viețuitoarelor în reţeaua de canalizare; 

k)
funcţionarea stațiilor de pompare. 

ART. 159 

O supraveghere atentă se face asupra colectoarelor prin: 

a)
verificarea stării căminelor şi camerelor de intersecție; 

b)
verificarea nivelului apei în căminele de intersecție; 

c)
verificarea nivelului apei şi a stării căminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este în general mică, sub viteza de autocurățare de 0,7 m/s; 

d)
depistarea prezentei poluanților cu efecte mari asupra reţelei: produse petroliere, produse toxice, agresive etc.; 

e)
verificarea cantităţii şi calităţii apelor uzate în secţiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din gura de vărsare în emisar. 

ART. 160 

Principalele lucrări de întreţinere ce trebuie executate sunt: 

a)
verificarea şi înlocuirea capacelor de cămine şi a grătarelor la gurile de scurgere; 

b)
corectarea cotei ramelor şi capacelor de la cămine ca urmare a îmbunătăţirii căii sau în urma tasărilor diferenţiate; 

c)
spălarea colectoarelor; 

d)
desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat şi cimentat; 

e)
scoaterea namolului depus în depozitele gurilor de scurgere; 

f)
umplerea cu apă a gurilor de scurgere; 

g)
curățarea bazinelor de retenţie; 

h)
înlocuirea grătarelor prevăzute pe reţea; 

i)
asigurarea căilor de acces la reţea şi la toate secţiunile de prelevare de probe; 

j)
desfiinţarea sau aducerea în legalitate a lucrărilor ilegale de racordare. 

ART. 161 

(1)
Spălarea colectoarelor va începe din secţiunea amonte şi se continua până la racordarea cu un colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificând în prealabil, cu ajutorul echipamentelor specializate, dacă colectorul nu este rupt şi dacă nu intră pământul în acesta. 

(2)
Dacă în colector, prin crapaturi sau rosturile de imbinare, au intrat rădăcinile pomilor existenţi în preajma colectorului, acestea se taie, în scopul deblocării acestuia, urmând ca, prin decopertare, să se taie rădăcinile şi din exterior şi să fie refăcute imbinarile şi tuburile defecte. 

(3)
În toate cazurile este recomandată inspecţia cu camera TV montată pe robot specializat, iar rezultatul vizualizarii va fi arhivat, după compararea cu rezultatele anterioare, constituind un moment de referinta pentru deciziile ulterioare. 

ART. 162 

(1)
Spălarea se va face de preferință cu echipamente speciale de spălat, folosind jeturi de apă de mare viteza, 10-20 m/s, asigură printr-o presiune de 80-120 bari în furtunul de transport, urmând ca tehnologia de curățare să asigure condiţiile necesare astfel încât personalul de deservire să nu între în contact direct cu apă murdară din colector. 

(2)
Metoda de spălare cu jet este obligatorie la acele reţele la care, datorită construcţiei, căminele de inspecţie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici şi servesc doar pentru inspecţia cu mijloace de televiziune în circuit închis. 

ART. 163 

O atenție specială va fi acordată subtraversărilor, sifonării reţelei de canalizare, marcându-se nivelul apei în căminul amonte, în perioada când funcţionarea este normală, la debitul maxim, şi va fi verificat acest nivel periodic săptămânal, iar dacă nivelul a crescut se va depista cauza. 

ART. 164 

Spălarea unui tronson important de canalizare poate începe după ce au fost luate măsuri adecvate la stația de epurare, care să ţină cont de aportul mare de namol în apa uzată, care poate influența nefavorabil procesul de epurare. 

ART. 165 

Gura de vărsare a apelor uzate în emisar trebuie controlată după fiecare debit mai mare decât debitul mediu al râului, verificandu-se: 

a)
stabilitatea malurilor râului pe circa 100 m în aval şi 500 m în amonte; 

b)
stabilitatea construcţiei gurii de vărsare; 

c)
tendinta râului, la ape mici, de îndepărtare față de gura de vărsare; 

d)
tendința raului de blocare a gurii de vărsare; 

e)
tendința de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuată din canalizare; 

f)
tendința râului de spălare a albiei lângă gura de vărsare, fiind necesară o consolidare adecvată, dacă este cazul. 

ART. 166 

Canalul deversor care reprezintă şi preaplinul stației de pompare trebuie să fie funcţional şi accesibil tot timpul. 

ART. 167 

Se va da o atentie deosebită comportării stației de pompare pe durata ploilor ce depăşesc frecvența normală, asigurându-se accesul la stație în orice situaţie. Se va verifica funcţionarea preaplinului şi efectul punerii sub presiune a reţelei, în amonte. 
ART.168
  (1) Electropompele vor trebui să aibă echipamente de măsură pentru parametrii de funcţionare, debit, presiune, curent şi tensiune de alimentare, putere absorbită etc.
  (2) Sunt aplicabile totodată prevederile art. 71 şi art. 72.
ART. 169 

Grătarele vor fi curățate ori de câte ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse în saci şi evacuate. 

ART.170
  Staţiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate pompele montate şi vor avea sursă dublă de alimentare cu energie, iar debitul de calcul al staţiei de pompare va fi mai mare decât debitul colectat în mod normal.
ART. 171
Pentru lucrările efectuate este necesar ca: 

a)
să se lucreze numai cu personal calificat; 

b)
personalul să aibă echipament de protecţie şi de munca adecvat; 
c)
să fie asigurate condiţiile necesare de prevenire a accidentelor de muncă; 

d)
în cazul intervenţiei la colectoare în funcţiune, durata de intervenţie să fie cât mai mică, utilizându-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp. 

ART. 172
Lucrările de remediere a căminelor constau în principal din: 

a)
reașezarea corectă a capacelor căminelor; 

b)
înlocuirea capacelor sparte/furate şi a grătarelor la gurile de scurgere; 

c)
repararea scărilor de acces în cămine; 

d)
repararea lucrărilor la bazinele de retenţie; 

e)
întreţinerea sistemului de măsurare permanentă a debitelor. 
ART. 173 

(1)
Racordarea de noi utilizatori la reţea se face numai de către personalul autorizat, după un proiect aprobat de operator, respectând prevederile art. 139, 142, 145 și 149. 

(2)
Pentru executarea unor astfel de lucrări, agenţii economici, alţii decât operatorul serviciului, trebuie să fie autorizaţi şi vor lucra sub supravegherea personalului operatorului. 

(3)
Racordarea poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri: 

a)
utilizând căminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cotă ridicată, iar curgerea se asigură gravitațional sau, când racordul este la cota joasă, se va asigura pomparea apei; 

b)
prin realizarea unui cămin nou pe canalul de serviciu. 

ART. 174 

Pentru subtraversarea cursurilor de apă sau alte subtraversări, sifonul de canalizare va avea realizată o posibilitate de spălare. Se va verifica nivelul apei în căminul amonte şi, în momentul în care cota acestuia este mai mare decât este normal, se efectuează spălarea sau/şi curațarea mecanică. La fiecare viitură pe râu se verifică starea subtraversării. 

ART. 175
(1)
În general, repararea colectoarelor se realizează prin săpătura deschisă cu oprirea apei şi deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din căminul amonte. 

(2)
Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola străzii, luându-se toate măsurile de prevenire a accidentelor atât pentru lucrătorii proprii, cat şi pentru participanţii la trafic. 

(3)
Lucrările se fac fără întrerupere până la terminare, chiar dacă se lucrează în schimburi succesive, în zile de sărbătoare etc. 

(4)
După reparaţiile care implică accesul la tubulatură trebuie facută o proba de etanșeitate, folosindu-se apa din tub prin blocarea secţiunii aval şi umplerea caminului amonte sau a caminului aval până la nivelul străzii, având grija ca presiunea maximă să nu depăşească 5 mca, iar apa uzată să nu ajungă pe carosabil. 

(5)
La tronsoane mici se va aduce apă curată pentru a evita lucrul în condiţii grele. 

ART. 176
Toate lucrările de refacere a reţelei de canalizare vor fi trecute în cartea construcţiei, intocmindu-se, dacă este cazul, noi proceduri de lucru, atestate şi aprobate. 

ART. 177
(1)
Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul contractului de prestare/furnizare a serviciului, reprezintă o cota procentuală, situată între 80 şi 100% din cantitatea totală de apa rece furnizată, ce poate fi ajustată pe baza unui studiu de specialitate efectuat de un institut de specialitate. La utilizatorii casnici care folosesc apă din alte surse decât cele ale operatorului exclusiv la irigarea și întreținerea spațiilor verzi și a culturilor agricole, cantitatea de apă uzată evacuată se calculează în funcție de cantitatea de apă potabilă consumată de la branșamentul din rețeaua publică, reprezentând 100% din aceasta.

(2)
Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apa să rămână inglobată în produsul finit, caz în care debitul de apa uzata evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi insușit de operator. 

(3) Pentru imobilele unde există un racord funcțional la canalizare prin care pot fi preluate prin descărcare directă sau indirectă apele uzate, dar instalațiile de scurgere interioare nu sunt incă conectate la căminul de racord al imobilului, cantitatea de ape uzate se va reduce cu 50% fața de celelalte imobile care au instalațiile interioare conectate la canalizarea publică.
(4) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacuează apa uzată în reţeaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul. 
(5) La punctele de consum pentru care  utilizatorii au primit aviz de montare a unui contor pentru măsurarea cantităților de apă utilizate la irigarea spațiilor verzi și a culturilor agricole, indiferent de sursa de apă (publică sau alta decât cea a operatorului), cantitatea de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare se calculează prin deducerea din consumul total de apă contorizat direct la sursă, a consumului înregistrat pe contorul destinat măsurării exclusiv a consumului de apă pentru irigații.
SECŢIUNEA a 2-a 

Epurarea apelor uzate 

ART. 178 

Operatorii care exploatează staţiile de epurare au obligaţia să realizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de funcţionare a acestora, să păstreze registrele cu rezultatele analizelor şi să pună aceste date la dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control. 

ART. 179 

Încărcarea cu poluanți a apelor uzate se exprima în locuitori echivalenti şi se calculează pe baza încărcării medii maxime saptamânale în CBO(5) intrat în stația de epurare în cursul unui an, exceptând situaţiile de fenomene hidrometeorologice neobișnuite, cum sunt precipitațiile abundente. 

ART. 180 

(1)
Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, apele uzate colectate în reţelele de canalizare vor fi supuse unei epurări corespunzătoare, în vederea conformării cu prevederile legale. 

(2)
Staţiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât să se asigure performanţe corespunzătoare în condiţiile climatice locale normale. La exploatarea stațiilor de epurare se va tine seama de variațiile sezoniere ale încărcării cu poluanți. 

ART. 181
Epurarea mecanică a apelor uzate trebuie să asigure îndepărtarea prin procedee fizice, în special, a materiilor în suspensie, cât şi a celor nemiscibile cu apa, separabile gravitațional, precum şi reţinerea parţială a substanţelor organice. 

ART. 182 

Treapta de epurare mecanică trebuie exploatată astfel încât să se asigure, în funcţie de tehnologia utilizată: 

a)
reţinerea materiilor în suspensie de dimensiuni mari, care se face în gratare, site, cominutoare etc.; 

b)
reţinerea materiilor nemiscibile cu apa (grăsimi, produse petroliere), realizată în separatoare de grăsimi; 

c)
sedimentarea materiilor în suspensie separabile prin decantare, care are loc în deznisipatoare, decantoare etc.; 

d)
prelucrarea nămolurilor. 

ART. 183 

Treapta mecanică a unei staţii de epurare este alcătuită, în principal, din: 

a) linia (sau fluxul) apei cu: 

1.
deversorul din amonte de stația de epurare; 

2.
bazinul de retenţie; 

3.
grătar; 

4.
deznisipator; 

5.
dispozitive de măsură a debitelor de apa uzată şi de nămol; 

6.
separator de grăsimi; 

7.
decantor primar; 

8.
stație de pompare ape uzate; 

9.
conducte şi canale tehnologice de legătura; 

10.
conducta (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate în emisar; 

11.
gura de evacuare a apelor uzate epurate în emisar; 

b) linia (sau fluxul) namolului cu: 

1.
stație de pompare nămol primar; 

2.
instalaţii de sitare a nămolului; 

3.
instalaţii de condiţionare chimică a nămolului; 

4.
concentrator (sau ingroșator) de nămol; 

5.
instalaţii de stabilizare a nămolului; 

6.
rezervoare de fermentare a nămolului sau metantancuri, în care are loc fermentarea anaerobă; 

7.
bazine de stabilizare aerobă a nămolului sau stabilizatoare de nămol; 

8.
instalaţii de deshidratare a nămolului; 

9.
deshidratare naturală pe platforme (paturi) de uscare; 

10.
deshidratare artificială sau deshidratare mecanică; 

11.
depozit de namol deshidratat; 

12.
conducte şi canale tehnologice de legatură; 

c) construcţii şi instalaţii auxiliare cu: 

1.
pavilion tehnologic; 

2.
stație de suflante; 

3.
centrală termică; 

4.
atelier mecanic; 

5.
remiză utilaje; 

6.
drum de acces; 

7.
drumuri, alei şi platforme interioare; 

8.
împrejmuiri şi porţi; 

9.
instalaţii de alimentare cu energie electrică; 

10.
instalaţii electrice de fortă, iluminat şi protecţie; 

11.
instalaţii de automatizare şi AMCR; 

12.
instalaţii de telefonie; 

13.
canale termice; 

14.
reţele electrice în incintă; 

15.
reţele de apă potabilă, pentru incendiu, de canalizare, gaze s.a.; 

16.
lucrări de indiguire, apărări de maluri, lucrări în albie etc. 

ART. 184
Instalaţiile de epurare mecanică a apelor uzate trebuie să asigure, de regulă, o eficiență de separare şi îndepărtarea a principalelor substanţe poluante conţinute, astfel: 

· 40-60% pentru materii în suspensie; 

· 20-40% pentru CBO(5); 

· 20-40% pentru fosfor total şi azot organic; 

· 25-75% pentru bacteriile coliforme totale. 

ART.185 

Pentru asigurarea unei funcţionari corespunzătoare a stației de epurare, operatorul trebuie să aibă o bază de date din care să rezulte următoarele caracteristici fizico-chimice: 

a) pentru apă: 

1.
temperatura; 

2.
pH-ul; 

3.
materii totale în suspensie; 

4.
substanţe volatile; 

5.
curbe de sedimentare; 

6.
reziduu total, din care: reziduu fix şi reziduu volatil; 

7.
consum chimic de oxigen (CCO-Cr); 

8.
consum biochimic de oxigen [CBO(5)]; 

9.
azotul amoniacal; 

10.
azotiți; 

11.
azotați; 

12.
fosfor total; 

13.
substanţe extractibile cu eter de petrol; 

14.
metale grele; 

15.
sulfuri; 

16.
cianuri; 

17.
fenoli; 

18.
detergenți; 

b) pentru nămol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, ingroșat, stabilizat, deshidratat etc.): 

1.
pH-ul; 

2.
umiditate; 

3.
materii totale în suspensii; 

4.
substanţe volatile; 

5.
substanţe minerale; 

6.
indicele volumetric al nămolului; 

7.
substanţe extractibile cu eter; 

8.
ioni de metale grele; 

9.
conţinutul în compuşi ai azotului; 

10.
conţinutul în compuşi ai fosforului; 

11.
potasiu; 

12.
calciu; 

13.
magneziu; 

14.
sodiu; 

15.
cloruri; 

16.
sulfați; 

17.
caracteristicile fizico-chimice ale apei de nămol (supernatantului); 

18.
valori ale rezistenței la deshidratarea nămolului fermentat. 

ART. 186
(1)
Corpurile plutitoare şi suspensiile grosiere (bucăţi de lemn, textile, plastic, pietre etc.), rezultate din curățarea materialelor reţinute pe grătare, se gestionează ca şi deşeurile municipale, fiind transportate, de către operatorul de salubrizare, în condiţiile prevăzute de regulamentul serviciului de salubrizare. 

(2)
Reținerile pe grătare se depozitează temporar în containere închise; depozitarea nu trebuie să dureze mai mult de o săptamână. 

ART. 187
În timpul exploatării se vor urmări şi consemna parametrii de proces şi starea echipamentelor pentru diferite părţi ale statiei, pe trepte: 

a) măsura pentru: 

1.
temperatură şi pH; 

2.
azot amoniacal; 

3.
azotați; 

4.
azot total; 

5.
suspensii solide; 

6.
CCO-Cr; 

7.
CB05; 

8.
H(2)S; 

9.
oxigen dizolvat; 

10.
fosfor total; 

11.
măsura debit; 

b) gratare - senzori de nivel amonte/aval: 

1.
stare de funcţionare echipament/alarmă; 

2.
pornire/oprire automată, funcţie de nivel; 

c) stație de pompare: 

1.
senzori de nivel în camera de aspirație; 

2.
stare de funcţionare echipament/alarmă; 

3.
pornire/oprire automată, funcţie de nivel; 

d) aerare - măsura pentru pH; conductivitate, potenţial Redox la intrare: 

1.
măsură debit de aer; 

2.
oxigenul dizolvat - în minimum doua puncte; 

3.
azotați şi azot amoniacal; 

4.
stare de funcţionare echipament/alarmă; 

5.
valori parametri/alarmă; 

6.
comanda funcționarii suflantelor, în funcţie de necesarul de oxigen din bazinul de aerare; 

e) decantor secundar: 

1.
măsura nivel apă; 

2.
măsura poziţie strat; 

3.
stare de funcţionare echipament/alarmă; 

4.
măsura nămol recirculat şi nămol în exces; 

5.
reglare debit de nămol; 

6.
traductoare de suspensii pe conductele de nămol; 
f) dezinfecţie:
  1. măsură clor remanent;
  2. stare de funcţionare echipament/alarmă;
  3. funcţionare şi reglare automată pompe dozatoare; 

g) evacuare efluent: aceiaşi indicatori ca pentru influentul stației de epurare. 

ART. 188 

Apa uzată procesată în statie poate fi utilizată în agricultură pentru irigaţii, dacă îndeplineşte caracteristicile şi compoziția prevăzute în actele normative în vigoare. 

ART. 189 

Exploatarea şi întreţinerea stațiilor de epurare se face numai de către personal calificat. 

SECŢIUNEA a 3-a
  Evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de tratare a apei brute
  ART. 190
  (1) În general, în staţiile de tratare a apelor potabile, nămolurile provin în proporţie de 65-70% din decantoare şi 15-20% de la spălarea filtrelor, restul fiind evacuările depunerilor din denisipatoare.
  (2) Suspensiile din aceste nămoluri conţin: substanţe prezente în apa brută înainte de tratare, ca plancton, substanţe minerale sau organice floculate, hidroxizi metalici (fier, mangan), precum şi substanţe provenite din procesul de tratare ca adjuvanţi cum sunt: hidroxizi metalici provenind din coagulare, în urma reacţiilor chimice dintre reactivii de coagulare şi floculare şi substanţele existente în apa de tratat, carbonaţi de calciu în cazul staţiilor de decarbonatare (dedurizare).
  (3) Nămolurile se caracterizează printr-un conţinut ridicat de apă şi nu este permisă evacuarea ca atare în emisar sau reţea, necesitând tratamente ce implică tehnologii speciale în funcţie de natura nămolurilor şi treapta schemei de tratare din care provin.
  ART. 191
  Caracteristicile specifice acestor tipuri de nămoluri se referă la:
  a) factorii privind natura nămolului: concentraţia în substanţă uscată, conţinutul în substanţe volatile, compoziţia ponderală elementară, compoziţia apei interstiţiale;
  b) factorii privind structura nămolului: viscozitatea aparentă, analiza granulometrică, natura apei conţinute în nămol;
  c) factorii privind comportarea nămolului la deshidratare: capacitatea de îngroşare, de compresibilitate, de centrifugare şi testul de afânare (Capilary Succession Time).
  ART. 192
  Pentru stabilirea modului de utilizare a nămolurilor, operatorul care exploatează staţia de tratare trebuie să aibă o analiză completă a nămolurilor produse în staţia respectivă, cu precizarea tuturor datelor relevante, ca: volumul nămolului; cantitatea de substanţă uscată exprimată în unităţi de greutate; compoziţia nămolurilor; principalele substanţe ce îl compun; eventualele substanţe toxice; substanţe ce apar întâmplător în apă şi periodicitatea acestei prezenţe; puterea calorifică a nămolurilor (în vederea unei eventuale incinerări), proprietăţi fizice şi mecanice; efect asupra solului.
  ART. 193
  (1) Nămolurile conţinând compuşi de fier provenind de la deferizare sau de la instalaţiile ce folosesc sărurile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept substanţe de adaos în reţelele de canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive în staţiile de epurare, pentru a controla degajarea de mirosuri şi generarea de sulfuri în metatancuri.
  (2) Nămolul bogat în fier poate fi folosit în procesele de defosforizare, fiind un bun suport pentru adsorbţia fosforului.
  (3) Prin tratarea cu acid clorhidric sau sulfuric, nămolul cu conţinut bogat în fier, transformat în clorură ferică sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi pentru îndepărtarea fosforului.
  (4) În domeniul materialelor de construcţie, nămolurile conţinând fier pot fi utilizate în fabricarea cimentului şi a cărămizilor.
  ART. 194
  (1) În scopul economisirii consumului propriu de apă potabilă în scopuri tehnologice se recirculă apa provenind de la spălarea filtrelor, după tratare prin înmagazinarea într-un bazin de egalizare, extragerea, în general prin sedimentare, a suspensiilor din acestea şi pomparea sub un debit continuu, redus ca mărime, în capătul amonte al staţiei.
  (2) Apele de spălare acumulate în bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu, redus, într-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuarţos.
  (3) Reziduul rezultat de la spălarea filtrelor se poate evacua la canalizare.
  (4) Trebuie dată o deosebită importanţă la analiza din punct de vedere biologic a apei recirculate pentru ca microorganismele, concentrate în pelicule ce se depun pe nisipul filtrelor rapide, să nu ridice probleme legate de sănătate ţinându-se seama de carbonul organic asimilabil.
  ART. 195
  Depozitarea nămolurilor deshidratate în locuri special amenajate se face în aşa fel încât să asigure apoi folosirea lor în diferite scopuri (în cazul în care nu poate fi valorificată întreaga cantitate produsă).
  ART. 196
  (1) Apa de spălare de la filtre se poate utiliza în scopuri industriale, pentru irigaţii, pentru alte scopuri menajere non-potabile etc., în cazul în care în zonă sunt utilizatori, dar numai după tratare.
  (2) De asemenea, trebuie urmărită prezenţa bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fi potenţial dăunătoare sănătăţii oamenilor iar în cazul în care analizele indică un asemenea pericol, aceste ape vor putea fi utilizate numai în scopuri non-potabile, nepermiţându-se reintroducerea lor în circuitul apei potabile.
  ART. 197
  (1) Toate nămolurile rezultate din treptele de sedimentare şi filtrare a apei necesită tratare înainte de a fi descărcate; tratarea trebuie realizată în funcţie de caracteristicile acestora (minerale hidrofile, minerale hidrofobe, compoziţie chimică, natură şi structură).
  (2) Nămolurilor rezultate de la staţiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a volumului acestora prin:
  a) îngroşare utilizând decantarea, centrifugarea, flotaţia sau drenarea;
  b) deshidratare utilizând filtre presă cu plăci, membrană, şurub sau bandă.

  SECŢIUNEA a 4-a
  Evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de tratare a apei uzate
  ART. 198
  (1) Nămolurile provin din apele uzate, impurificate cu materii în suspensie, cum sunt cele din industria minieră, chimică, metalurgică, industria uşoară, industria alimentară, precum şi cele provenind din apele uzate aferente canalizării localităţilor urbane sau rurale.
  (2) Evacuarea în emisari a apelor uzate conţinând materii în suspensie, respectiv a nămolurilor reţinute în diversele obiecte tehnologice din staţiile de epurare, este interzisă.
  (3) Nămolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot clasifica după:
  a) compoziţia chimică în:
  1. nămol mineral, care conţine peste 50% substanţe minerale (exprimat în substanţă uscată);
  2. nămol organic, care conţine peste 50% substanţe volatile (exprimat în substanţă uscată);
  b) treapta de epurare a staţiei din care provine în:
  1. nămol primar, rezultat din treapta de epurare mecanică;
  2. nămol secundar, rezultat din treapta de epurare biologică a apei;
  3. nămol stabilizat anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a nămolurilor) sau aerob (rezultat fie din procesul de epurare biologică avansată - respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din stabilizatorul de nămol, de pe linia nămolului);
  c) provenienţa apelor uzate în:
  1. nămolurile din epurarea apelor uzate menajere/orăşeneşti;
  2. nămolurile din epurarea apelor uzate industriale.

ART. 199 

Pentru a asigura capacitățile necesare manipulării cantităţilor fluctuante de nămol, operatorul va trebui să ţină seama de următorii parametri: 

a)
debitul mediu şi cel maxim de namol; 

b)
capacitatea potenţiala de stocare a obiectelor tehnologice din componența stației de epurare care realizează prelucrarea nămolului. 

ART. 200
(1)
Pentru prelucrarea şi evacuarea nămolurilor reţinute în staţiile de epurare, operatorul va asigura determinarea caracteristicilor în funcţie de sursa de proveniență, perioada de staționare în sistem, modalitatea de procesare luată în considerare etc. 

(2)
Caracteristicile fizice ale nămolurilor sunt: 

a)
umiditatea; 

b)
greutatea specifică; 

c)
culoarea şi mirosul; 

d)
filtrabilitatea; 

e)
puterea calorică. 

(3)
Caracteristicile chimice sunt: 

a)
pH-ul; 

b)
materialele solide totale; 

c)
fermentabilitatea; 

d)
metalele grele; 

e)
nutrienții. 

ART. 201 

Staţiile de pompare trebuie prevăzute şi cu o a doua sursă de energie, ce trebuie să fie total independentă de prima şi să asigure o energie continuă în caz de avarie. 

ART. 202
Pentru mărirea vitezei de evaporare nămolul va fi supus unui proces de uscare astfel încât umiditatea rămasă după aplicarea metodelor de deshidratare mecanice convenţionale să fie redusă în continuare. 

ART. 203 

În cazul în care namolul are componente care îl fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi transportat la depozitele de deşeuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, în condiţiile stabilite de legislaţia aplicabilă. 

ART. 204 

(1)
În cazul în care concentrațiile de metale grele şi alţi componenţi chimici ai nămolului sunt sub valorile maxime admisibile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la utilizarea acestuia în agricultură, se poate aplica metoda compostării ce reduce agenţii patogeni şi produce un material similar cu pământul natural. 

(2)
Compostul poate fi folosit în agricultură pentru combaterea eroziunii solului, pentru îmbunătăţirea proprietăţilor solului şi pentru recultivarea acestuia. 

ART. 205 

Depozitarea nămolului are următoarele funcţii: egalizarea debitelor, uniformizarea caracteristicilor nămolului în vederea îmbunătăţirii proceselor de tratare din aval, ca stabilizarea, concentrarea şi deshidratarea, permitând alimentarea uniformă pentru intensificarea operaţiilor de concentrare şi deshidratare şi permit flexibilitatea şi optimizarea proceselor pentru concentrare şi deshidratare. 

ART. 206 

Nămolul poate fi depozitat în construcţii (spaţii) special concepute din interiorul stației de epurare (rezervoare de stocare a nămolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare, lagune) sau în interiorul obiectelor tehnologice ale stației de epurare (în bașa de colectare a nămolului din interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, în bazinele de fermentare a nămolului, în concentratoarele gravitaționale, în bazinele de aerare, în decantoarele tip Imhoff) sau în afară stației de epurare în depozite controlate, șanțuri, gropi, pe suprafața pământului etc., în funcţie de compoziția acestora. 

ART. 207 

(1)
Depozitarea se poate face pe o perioadă scurtă de timp, în bazinele de decantare sau în rezervoarele de concentrare a nămolului. Astfel de depozite sunt folosite în mod limitat şi sunt folosite de obicei la staţiile de epurare mici unde timpul de depozitare poate varia de la câteva ore până la 24 ore. 

(2)
Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizată în procesele de stabilizare cu perioade lungi de retenţie, de exemplu, în cazul fermentării aerobe sau anaerobe sau în bazine separate, proiectate special pentru acest scop. 

(3)
În instalaţiile mici, nămolul este de obicei depozitat în decantoare şi în bazinele de fermentare. În cazurile în care depozitarea namolului are loc în bazine închise, trebuie asigurată ventilația împreună cu tehnologiile de control corespunzător a mirosului, precum şi prevederea de sisteme de filtrare a gazelor. 

ART. 208 

(1)
Nămolul deshidratat care nu se valorifică va fi transportat la depozitul de deşeuri de către operatorul de salubrizare. 

(2) Se interzice depozitarea în alte locuri fără existența unui acord de mediu în acest sens. 

(3) Utilizarea nămolurilor şi a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate orăşeneşti în agricultură se poate realiza cu condiţia respectării actelor normative în vigoare. 

SECŢIUNEA a 5-a 

Evacuarea apelor pluviale şi de suprafață din intravilanul localităţilor 

ART. 209
Apele pluviale şi de suprafata din intravilanul localităţilor se pot evacua prin reţeaua de canalizare realizată în sistem unitar, divizor sau mixt, în funcţie de specificul localităţii. 
(1) In mediul rural cât și în sistemele unde rețelele de canalizare nu au fost proiectate și pentru preluarea apelor pluviale, utilizatorilor le este interzisă cu desavârşire deversarea în rețeaua de canalizare a apelor pluviale (apele provenite din precipitații şi topirea zăpezilor). Apele pluviale vor fi evacuate numai prin canalele de scurgere stradale a caror responsabilitate de executare şi întreținere revine administrației publice locale.

(2) În situaţiile când operatorul constată deversarea în reţeaua de canalizare a apelor pluviale dintr-o proprietate, utilizatorul responsabil de aceasta va lua măsuri immediate de dirijare a apelor provenite din precipitaţii în afara sistemului de canalizare. În sarcina utilizatorului se va impune şi plata contravalorii tuturor cheltuielilor suplimentare suportate anterior de operator cu: transportul, pomparea, epurarea cantităţilor suplimentare de ape uzate deversate în reţeaua de canalizare precum şi pentru pagubele produse atât operatorului, cât şi terţilor.

ART. 210
(1)
În programele anuale de verificări, operatorul trebuie să prevadă verificarea şi curățarea periodică a reţelei de canalizare. 

(2)
Operatorul are obligaţia să întreţină curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice şi stradale, scop în care va efectua verificări şi curățări periodice. În cazul ploilor torențiale operatorul va lua măsuri de intervenţie în locurile inundate. 

(3)
În cazul în care se constată producerea sistematică de inundații în anumite puncte ale reţelei de canalizare, operatorul împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor reţelei de canalizare, multiplicare şi/sau repoziționare a gurilor de scurgere-colectare.
(4)
Curățarea rigolelor şi grătarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zăpezilor, se va asigura prin grija operatorului serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare. 

ART. 211
(1)
Curățarea gurilor de scurgere, cu depozit şi sifon, guri de scurgere specifice reţelei în procedeu unitar, se face obligatoriu înaintea sezonului ploios şi după ploi puternice pentru a se putea depista care sunt gurile inactive. 

(2)
În timpul operatiei de curățare, nămolul îndepărtat manual nu se va depozita direct pe trotuar, ci în saci de plastic, care vor fi transportaţi la terminarea operatiei la stația de epurare a apelor uzate. 

(3)
După curățarea mecanică, gura de scurgere se spăla, cu apă din cisterna, pentru îndepărtarea urmelor de nămol şi asigurarea umplerii gurii cu apă pentru realizarea închiderii hidraulice. 

(4)
Personalul care face curățarea va aprecia dacă exista nămol şi sub dispozitivul care asigură garda hidraulică iar dacă apa nu curge se va continua spălarea până se sparge eventualul dop format. 

(5)
În cazul spălarii mecanice, nămolul aspirat de utilaj nu va fi deversat în reţeaua de canalizare prin gura de scurgere spălata şi nici printr-un cămin alăturat pentru a nu provoca accelerarea depunerilor pe colector. 

(6)
După terminarea operaţiunii de spălare, gura de scurgere trebuie să rămână plină cu apă, verificandu-se dacă nivelul rămas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a închiderii hidraulice. 

(7)
De regulă, în ziua următoare se va face o inspecţie a gurilor de scurgere curățate verificandu-se, prin scoaterea gratarului, dacă apa a rămas la cota ce asigură închiderea hidraulica sau se simte prezența mirosului caracteristic. 

(8)
Gura de canalizare care nu are apă sau se simte un miros puternic de canalizare trebuie refăcută deoarece prezintă defectiuni constructive; nu este etanșă, pierde apă, sau elementele ce asigură garda hidraulică sunt deteriorate. 

ART. 212
În perioadele secetoase, în lipsa precipitațiilor pe o durată mai mare de două săptămâni, trebuie refăcută garda hidraulică la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe străzile pe care se efectuează activitatea de udare şi stropire de către operatorul de salubrizare, începându-se cu străzile unde se ştie că viteza apei este mică şi este mai accelerat procesul de depunere a suspensiilor şi începerea fermentării. 
ART.213
  În cazul existenţei bazinelor de retenţie pentru preluarea debitelor de apă meteorică trebuie avute în vedere şi luate măsurile necesare pentru:
  a) împiedicarea sedimentării suspensiilor;
  b) îndepărtarea depunerilor imediat după trecerea ploii şi golirea bazinului pentru ca acestea să nu între în putrefacţie;
  c) menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemului de curăţare, asigurându-se protecţia contra vandalismului;
  d) realizarea unei bune spălări şi dezinfecţii pentru a împiedica răspândirea mirosului sau a diverşilor vectori (muşte, ţânţari etc.), care împrăştie bacterii şi viruşi ce pot afecta sănătatea populaţiei din zonă;
  e) împiedicarea îngheţării apei din precipitaţiile căzute iarna, în cazul scăderii temperaturii sub cea de îngheţ;
  f) trebuie adoptate măsuri contra tendinţei de folosire a bazinelor de retenţie drept depozite de gunoi.
ART.214

Principalele lucrări de întreţinere sunt: 

a)
verificarea şi înlocuirea grătarelor gurilor de scurgere; 

b)
scoaterea namolului depus în depozitele gurilor de scurgere; 

c) umplerea cu apă a gurilor de scurgere;

d) curăţarea bazinelor de retenţie.
ART. 215
 (1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua publică de canalizare se determină prin unul dintre următoarele moduri:

 a) pentru fiecare categorie de folosinţă în parte, prin înmulţirea cantităţilor specifice normate (aprobate conform prevederilor legale) cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, exclusiv terenul arabil şi grădinile aferente fiecărui utilizator. 

 b) prin înmulțirea cantităților specifice de precipitații comunicate de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite și coeficienții de scurgere prevăzuți în SR 1846-2/2006.

La încheierea contractului, utilizatorul poate opta și își asumă una dintre cele două modalități de calcul pentru determinarea cantităților de apă meteorică. Ulterior, schimbarea modalității de calcul se poate face prin act adițional la contract, numai după trecerea unei perioade de minimum 12 luni de la data încheierii documentului prin care utilizatorul a optat pentru o anumită modalitate de calcul. Opțiunea asupra modului de calcul al apelor meteorice va produce efecte pentru toate proprietăţile şi punctele de activitate ale utilizatorului,  incinte împrejmuite sau neîmprejmuite, construite sau neconstruite, indiferent de categoria de folosinţă.
(2) Persoanele fizice și asociațiile de proprietari/locatari nu plătesc apa meteorică preluată în rețeaua publică de canalizare, pe întreaga arie de operare a S.C. CUP S.A. Focșani ( conform Hotarare A.G.A. Vranceaqua nr. 1 din 30 iulie 2021).
CAP. VI 

Instalaţiile/reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare 

ART. 216 

(1)
Instalația interioară de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de după apometru (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, până la armatura de utilizare. Reţeaua interioară de alimentare cu apă aparţine, ca obligaţie de întreţinere şi reparație, utilizatorului. 

(2)
Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare care deservesc 2 sau mai mulţi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivație, sunt instalaţii aparţinând părţilor comune ale condominiului şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparație în sarcina tuturor proprietarilor condominiului. 

(3)
Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalaţii ce aparţin acestuia şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparatie în sarcina proprietarului respectiv. 

(4)
Punctul de delimitare între instalaţiile aparţinând părţilor comune şi instalaţiile fiecărui proprietar al condominiului este teul de derivație, respectiv cotul prin care se schimbă direcţia de circulaţie a apei din verticală în orizontală, în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinţe. 

ART. 217
În cazul în care lucrările de realizare a instalaţiilor/reţelelor interioare conduc la modificarea condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se vor efectua după obţinerea acordului operatorului. Contravaloarea lucrărilor de modificare a branșamentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesităţii realizării operației, se suportă de utilizator. 

ART. 218
(1)
Se interzice executarea unor legături între instalaţiile interioare prin care se distribuie apă cu destinaţii diferite precum şi cele între conductele de apă potabilă şi conducte cu apă obţinută din alte surse decât ale operatorului.
(2)
Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) şi consecinţele rezultate din aceasta răspunzător este deţinătorul de instalaţii. 

(3)
Utilizatorii care au în dotare instalaţii interioare ce folosesc apă din alte surse decât ale operatorului, nu au dreptul să execute legături la reţeaua de distribuţie aparţinând sistemului public de alimentare cu apă. 
(4)
Se interzice legatura directă între conductele de aspirație ale pompelor şi branșament. 

ART. 219 

(1)
Utilizatorul are obligaţia să asigure funcţionarea normală a instalaţiei/reţelei interioare de alimentare cu apă; în acest sens va executa toate lucrările de întreţinere şi reparație ce se impun în vederea unei exploatări optime. 

(2)
Utilizatorul poate solicita operatorului contra cost consultanţa şi îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea stării tehnice a instalaţiilor, etanșeitatii şi modului de utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor şi utilizării raționale a acesteia. 

ART. 220 

(1)
Instalația/reţeaua interioară de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseală şi de terasă), conducte orizontale de legatură, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă limita reţelei interioare (limita de proprietate). 

(2)
Instalația/reţeaua interioară de canalizare aparţine utilizatorului; operatorul nu are nicio obligaţie privind buna funcţionare a reţelei interioare de canalizare. 

(3)
Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalaţii sanitare se va executa cu respectarea măsurilor speciale contra refulării din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu staţii de pompare a apelor uzate). 

CAP. VII 

Drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor 

ART. 221 

(1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoana fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosință dat prin act notarial de către proprietar, un imobil având bransament propriu de apă potabilă şi/sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare. 

(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au branşament propriu de apă potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, dacă există condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor, pentru individualizarea consumurilor şi pentru încheierea, în nume propriu, a contractului de furnizare/prestare a serviciului.

(3) Condiţiile tehnice vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.
(4)
Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sunt: 

a)
operatori economici; 

b)
instituţii publice; 

c)
utilizatori casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari. 

ART. 222 

(1)
Funcţionarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să fie continuă, operatorul răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale sau condiţiile de menţinere a licenţei. 

(2)
În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau inghet, distribuţia apei se va face după un program propus de operator şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, program ce va fi adus la cunostință utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media sau afişare). 

ART. 223 

(1)
Pentru intervenţia rapidă în caz de necesitate operatorul va face marcaje şi inscripţii pe clădirile de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezența căminelor de vane.

(2)
Este interzisă blocarea accesului la căminele şi hidranții reţelei pentru care s-au executat marcajele şi inscripţiile menţionate la alin. (1). 

ART. 224 

În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor, operatorii trebuie să asigure: 

a)
producerea, transportul, inmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate; 

b)
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranță şi eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare; 

c)
instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate; 

d)
monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanță cu normele igienico-sanitare în vigoare; 

e)
captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor; 

f)
întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; 

g)
contorizarea cantităţilor de apă produse, distribuite şi respectiv facturate; 

h)
creşterea eficienței şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reproiectarea, reutilarea şi retehnologizarea acestora; 

i)
limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuită prin reţelele de alimentare cu apă, utilizată în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia. 

j)
refacerea locului unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrării, ţinând cont de condiţiile meteorologice care nu trebuie să afecteze calitatea acesteia. Imediat după remedierea unei avarii care a afectat pavajul în zona de intervenţie, operatorul va lua toate măsurile pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care să asigure reluarea circulaţiei pe portiunile afectate, iar aducerea pavajului la forma şi calitatea iniţială se va finaliza în aceleaşi condiţii. Pe toată perioada desfăşurării intervențiilor şi până la finalizarea pavajului definitiv, operatorul va asigura semnalizarea corespunzătoare atât din punct de vedere al execuţiei, cât şi din punct de vedere al siguranţei circulaţiei. 

ART. 225
(1)
Pe toată durata existenţei sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare întreţinerii şi exploatării sistemelor respective, operatorul are drept de servitute asupra proprietăţilor afectate de sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, realizandu-se cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestuia. 
(2)
Dacă cu ocazia intervențiilor pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorii au obligaţia să le plătească acestora despăgubiri, în condiţiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească. 

(3)
Operatorii au obligaţia să ţină evidențe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte. 

ART. 226 

Operatorul are obligaţia: 

a)
să respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apă şi de canalizare; 

b)
să respecte prevederile prezentului regulament; 

c)
să ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defecțiunilor apărute la instalaţiile sale, precum şi de inlăturare a consecinţelor şi pagubelor rezultate; 

d)
să presteze serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor; 

e)
să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licenţiat; 

f)
să respecte indicatorii de performanță aprobaţi de Adunarea Generala a Asociației Vranceaqua – Autoritate Tutelară a Operatorului Regional –  CUP S.A.; 

g)
să furnizeze date despre prestarea serviciului autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentanților Asociației Vranceaqua – Autoritate Tutelară, precum şi A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea; 

h)
să aplice metode performanţe de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 

i)
să furnizeze apă potabilă şi industrială la parametrii de potabilitate impuși de actele normative în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor şi a presiunii de serviciu, indiferent de poziţia utilizatorului în schema de funcţionare; 

j)
să asigure preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul de canalizare şi să verifice calitatea acestora; 

k)
să întreţină şi să verifice funcţionarea contoarelor de măsurare a cantităţilor de apă, în conformitate cu prescripţiile metrologice şi să utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unică de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizată; 

l)
să emită factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată; 

m)
să factureze cantităţile de apă furnizate şi serviciile de canalizare prestate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor, aducând la cunostința utilizatorului modificările de tarif; 

n)
să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, să le verifice şi să ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor operatorul va răspunde în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora. 

ART. 227 

Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile de forță majoră, precum şi în următoarele cazuri: 

a) ca urmare a lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, branșări noi, schimbări de contoare, dacă operatorul a anunțat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii apei, specificând data şi intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunţul de oprire a furnizarii apei, prin mass-media şi/sau afişare, după caz, în funcţie de numărul de utilizatori afectaţi trebuie făcut înainte cu un număr de ore stabilit prin contract; 

b)
în cazul ploilor torențiale care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la canalizare a debitelor, situaţie în care operatorul va face dovada depăşirii capacităţii. 

ART. 228 

Operatorul are dreptul: 

a)
să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să iși asume răspunderea față de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecțiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. În astfel de cazuri, operatorul are obligaţia de a anunța utilizatorii imediat de situaţia aparută prin toate mijloacele ce le are la dispoziţie; 

b)
să restricționeze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea prealabilă, în cazul în care apar restricționari justificate la sursa de apă sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricționari se pot face cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forța majoră; 

c)
să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate şi să aplice penalităţile legale; 

d)
să intrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare, în condiţiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii care nu şi-au achitat facturile pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii sau care nu respectă clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor/racordurilor, se pot lua față de utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de operatori pentru intrarea în legalitate și față de utilizatorii care refuză să accepte contorizarea consumului de apă pe branşamentul din rețeaua publică sau pe sursa de apă folosită (alta decât cea a operatorului), în termen de maximum 90 de zile de la data notificării primite de la operator.
(e) să aibă acces necondiţionat la instalaţiile şi construcţiile aflate în administrarea sa de pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice pentru verificarea funcţionării şi integrităţii acestora, să folosească temporar aceste terenuri  în scopul efectuării lucrărilor de întreţinere sau reparaţii.

(f) să stabilească condiţii de folosire a terenurilor sub care se află sau care sunt învecinate cu construcţiile sau instalaţiile publice de alimentare cu apă şi canalizare sau să interzică deţinătorilor acestor terenuri efectuarea oricăror lucrări sau depozitarea de materiale care ar putea stânjeni sau periclita buna funcţionare a acestor construcţii sau instalaţii.

(g) să aibă acces liber la construcţiile şi în incintele utilizatorului pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a integrităţii sigiliilor aplicate de operator, a funcţionării instalaţiilor de utilizare sau pentru suspendare, precum şi de acces liber la contori în vederea citirii, înlocuirii, verificării metrologice sau a integrităţii acestora;

ART. 229 

Utilizatorul este obligat: 

a)
să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apa şi/sau de canalizare; 

b)
să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosință, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; 

c)
să utilizeze apa numai pentru folosintele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor. În cazul în care utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care s-a încheiat contractul va înştiinţa/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale; 

d)
să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de apometru/contor, dacă se afla amplasat pe proprietatea sa; 

e)
să anunţe imediat după constatare operatorul despre apariţia oricărei deteriorări apărute la căminul de apometru, care îl deservește; 

f)
să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa, să asigure în permanenţă protecţia sistemelor de măsurare contra îngheţului sau a deteriorărilor de orice fel, curăţenia în căminul sau în camera contorului şi să permită accesul liber al reprezentanţilor operatorului pentru efectuarea citirilor, verificărilor, precum şi pentru operaţiile de întreţinere.
g)
să nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract; 

h)
să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de apă pe care le are în folosință, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publica. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc., care se află în proprietatea utilizatorului; 

i)
toţi utilizatorii, operatorii economici, care utilizează în procesul tehnologic apă potabilă sunt obligaţi să furnizeze operatorului/furnizorului informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru o perioadă următoare convenită cu operatorul; 

j)
să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului; 

k)
să nu modifice instalația interioară de distribuţie a apei potabile fără avizul operatorului; 

l)
să nu manevreze vanele din amonte de apometru şi să folosească pentru intervenţii la instalaţiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru; 

m)
să nu influenteze în niciun fel indicaţiile contorului de apă şi să păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile; 

n)
să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la emiterea facturii; 

o)
să nu evacueze în reţeaua de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau toxice care incalcă condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare; 

p)
să comunice operatorului/prestatorului serviciului, dacă sunt deţinătorii de surse proprii de apă, data punerii în funcţiune a acestora, în vederea facturării cantităţilor de apa uzată deversate în reţeaua de canalizare. În acest scop au obligaţia să instaleze apometre, să ţină la zi registrul de evidență, pe baza căruia să se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii. 

ART. 230 

Utilizatorul are dreptul: 

a)
să beneficieze de serviciul de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivelurile stabilite în contract; 

b)
să primească răspuns în maximum 30 de zile calendaristice la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; 

c)
să conteste facturile dacă constată încălcarea prevederilor contractuale; 

d)
să fie anuntat cu cel puţin 24 de ore înainte despre opririle programate sau restricționările în furnizarea/prestarea serviciului; 

e)
să fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care prevăd şi cuantifică valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat; 

f)
să fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de apă şi de canalizare, despre deciziile luate de autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi de operator privind asigurarea acestor servicii; 

g)
să aibă montate pe branșamentele proprii ale imobilelor contoare de apă pentru înregistrarea consumurilor. 

CAP. VIII 

Indicatori de performanța şi calitate 

ART. 231 

(1)
Indicatorii de performanță stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 
(2)
Indicatorii de performanță asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de apă şi de canalizare, avându-se în vedere: 

a)
continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

b)
adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 

c)
excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apă şi de canalizare; 

d)
respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului. 

ART. 232 

Indicatorii de performanță pentru serviciul de apă şi de canalizare sunt specifici pentru următoarele activităţi: 

a)
branșarea/racordarea utilizatorilor la reţeaua de alimentare cu apă şi de canalizare; 

b)
contractarea serviciilor de apă şi de canalizare; 

c)
măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

d)
îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 

e)
menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; 

f)
soluţionarea reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apă şi de canalizare; 

g)
prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţă etc.). 

ART. 233 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță operatorul trebuie să asigure: 

a)
gestiunea serviciilor de apă şi de canalizare, conform hotărârii de dare în administrare sau prevederilor contractului de delegare a gestiunii; 

b)
evidența utilizatorilor; 

c)
înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

d)
înregistrarea reclamațiilor şi sesizarilor utilizatorilor şi soluţionarea acestora; 

e)
accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competențele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare pentru stabilirea: 

1.
modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 

2.
calităţii şi eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliţi; 

3.
modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii; 

4.
modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apă şi de canalizare; 

5.
stadiului de realizare a investiţiilor; 

6.
respectării parametrilor ceruți prin prescripţiile tehnice şi normele metrologice. 
ART. 234 

Indicatorii de performanţă minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt stabiliți în anexa la prezentul regulament.
CAP. IX 

Contractul de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor de apă şi de canalizare 

ART. 235 

Contractarea furnizării şi prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se vor realiza astfel: 

a)
în cazul în care utilizatorii au branșamente, prin contracte încheiate între operator şi utilizatori; 

b)
în cazul în care furnizarea apei potabile se face prin cișmele stradale către persoanele fizice care nu au branșament, prin contracte încheiate cu toţi cei care beneficiază de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor se va stabili de către operator împreună cu autorităţile administraţiei publice locale; 

c)
în cazul utilizării apei de la hidranții stradali de către operatorul serviciului de salubrizare sau cel al domeniului public, pe baza de contract între operatorii acestor servicii şi operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

d)
pentru consumurile de apă utilizate de pompieri pentru instruire şi stingerea incendiilor, pe baza de contract încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari si alte acte normative în vigoare cu modificarile și completările la zi.
ART. 236 

(1)
Condiţiile privind calitatea serviciilor asigurate de operator privind continuitatea, presiunea de utilizare şi debitul furnizat, respectiv condiţiile de preluare şi calitatea apelor uzate acceptate la deversarea în reţelele de canalizare, vor fi înscrise în contractul de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. 

(2)
La încheierea contractelor se vor avea în vedere prevederile cuprinse în Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

ART. 237
Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează: 

a)
penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; 

b)
penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenței; 

c)
valoarea totală a penalităților nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului. 

CAP. X 

Realizarea serviciului după producerea unui cutremur 

SECŢIUNEA 1 

Serviciul de alimentare cu apă 

ART. 238
Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei, animalelor şi mediului, operatorul împreună cu autoritatea publică locală are obligaţia să asigure informarea şi instruirea prealabilă a populaţiei prin afişe asupra modului de comportare în situaţii de calamități naturale. 

ART. 239 

Operatorul de apă trebuie să asigure: 

a)
1-2 l/om/zi pentru minimum 3-4 zile, apă potabilă din sursa protejată echipată cu un sistem local de filtrare - sistem de filtrare cu cartuș filtrant din CAG etc.; 

b)
apa pentru combaterea incendiului din alte surse decât sursa de apă potabilă; 

c)
punerea în funcţiune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale şi alte unităţi cu risc mare; 

d)
surse de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică a utilajelor; 

e)
una sau mai multe surse de apă pentru incendiu (lacuri de agrement, râuri în zone accesibile, stranduri etc.). 

ART. 240 

După încetarea mișcarii seismice operatorul trebuie să verifice: 

a)
starea reţelei de distribuţie; 

b)
starea de etanșeitate a rezervorului; 

c)
integritatea aducțiunii; 

d)
integritatea captării şi a surselor de alimentare cu energie electrică. 

ART. 241 

Operatorul va acţiona suplimentar, realizând următoarele acţiuni: 

a)
verificarea şi utilizarea reţelei de alimentare cu apă; 

b)
verificarea în teren şi depistarea deteriorarilor reţelei, iar în cazul constatării unor pierderi majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a păstra cat mai multă apă inmagazinată; 

c)
solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a incendiului (rezerva protejată) să fie folosită pentru asigurarea apei de băut, după stingerea incendiilor; 

d)
închiderea şi izolarea tronsoanelor din reţea, fără defecțiuni, şi toate branșamentele utilizatorilor, cu excepţia celor cu risc mare; 

e)
verificarea modului de funcţionare al hidranților şi trecerea la echiparea celor în stare de funcţionare pentru furnizarea de apă în mod individual pentru populaţie, asigurând sau solicitând organelor abilitate paza acestora; 

f)
trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apă din alte surse a utilizatorilor cu risc mare de explozie, incendiu etc.; 

g)
punerea în funcţiune a legăturilor de rezervă ce ocolesc rezervorul, în cazul în care acesta a fost afectat şi nu poate păstra apa; 

h)
realizarea alimentarii cu energie electrică a pompelor din sursele de rezervă, inclusiv din grupurile generatoare mobile din dotare; 

i)
stabilirea soluţiei de alimentare cu apă în cazul în care aducțiunea este deteriorată prin: 

· utilizarea unităţii locale de tratare a apei, stabilită dinainte, instalată pe un amplasament situat pe locuri înalte şi sigure; 

· transportul apei cu cisterne dezinfectate şi distribuirea în locurile prestabilite, către populaţie; 

· transportul apei de la sursele proprii, în condiţii adecvate, dacă sursa de apă poate asigura cantitatea necesară, dar sistemul de transport este deteriorat; 

j)
utilizarea altei surse de apă dacă lucrările hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau, în cazul în care lucrările sunt afectate parţial, asigurarea punerii în funcţiune cât mai urgent a părții active, mai ales dacă sistemul funcţionează gravitațional; 

k)
realizarea de lucrări provizorii, la suprafață, de legare a tronsoanelor rămase întregi în cazul unor avarii locale pe aducțiune, reţea etc., utilizând materiale rezistente şi cu îmbinări rapide. Lucrările provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectată adecvat; 

l)
trecerea, din momentul în care sistemul poate funcţiona cel puţin parţial, la refacerea sistematică a acestuia, în ordinea importanței, astfel încât să se asigure debitele minime de funcţionare. Ordinea de importanță poate fi stabilită prin analiza riscului de nefuncționare a fiecărui obiect component al lucrării. 

ART. 242
În cazul calamităţilor naturale trebuie acţionat rapid şi eficient, asigurându-se: 

a)
realizarea planului de acţiune, insușit de personal prin simulari anterioare producerii calamității; 

b)
asigurarea cadrului organizatoric, astfel încât personalul să lucreze independent, legatura între echipe şi factorii de decizie realizandu-se cu mijloace adecvate de comunicaţie, care să fie independente de reţeaua de telefonie mobilă sau fixă. 

ART. 243
După încheierea operaţiunilor de remediere, toate instalaţiile vor fi dezinfectate în mod sistematic. Când apa devine potabilă populaţia va fi instiințată ca poate utiliza aceasta apă în mod normal. Se va face o inspecţie generală a reţelei pentru detectarea şi remedierea locurilor pe unde se pierde apa. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Serviciul de canalizare 

ART. 244
Reţeaua de canalizare poate fi afectată de un cutremur fără să apară efectele exterioare, deoarece o parte din apa exfiltrata se va drena în pământ. 

ART. 245
Operatorul va efectua următoarele activităţi: 

a)
verificarea curgerii apei începând de la ultimul cămin al colectorului principal (la intrarea în stația de epurare sau căminul amonte al unei subtraversări); 

b)
stabilirea locului în care apa nu mai curge prin colector, marcându-se tronsoanele şi verificând terenul dacă are crăpături vizibile, sunt tasări de teren, sunt construcţii prăbusite peste canal etc.; 

c)
se va interveni prin pomparea apei în alt colector sau chiar direct în emisar, caz în care trebuie să existe un aviz prealabil al autorităţii de mediu, pentru o perioadă de timp cât mai scurtă, în cazul unor tronsoane rupte, pe lungime mare, în porţiunea aval; 

d)
folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii; 

e)
vor fi degajate locurile pe unde apa meteorică poate curge singură în emisar; 

f)
vor fi puse în stare de funcţionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu mijloace ce pot fi aduse pe amplasamente pregătite din timp sau sunt deja montate şi se face numai punerea în funcţiune; 

g)
refacerea provizorie a reţelei de canalizare folosind tuburi uşor de montat (PVC gofrat, oţel etc.), tuburile vor putea fi montate aparent, cu protecţie contra traficului stradal. 
ART. 246
După stabilizarea situaţiei, reţeaua de canalizare va intra într-un proces de verificare totală, rezultatul final va fi analizat în vederea luării unei decizii asupra soluţiei de reabilitare sau chiar de retehnologizare. 
CAP. XI 

Realizarea serviciului după producerea unei inundații 
SECŢIUNEA 1 

Serviciul de alimentare cu apă
ART. 247
(1)
În cazul inundațiilor se vor lua măsurile prevăzute în planul aprobat de inspectoratul pentru situaţii de urgență. 

(2)
În cazul în care stația de pompare ce asigură presiunea totală în reţea este scoasă din funcţiune (voit sau accidental) se va asigura o pompare independentă de pe un amplasament neinundabil cu motopompe pregătite din timp. 

(3)
Dacă localitatea este parţial inundată, se va recurge la următoarele măsuri: 

a)
dezinfectarea suplimentară a apei, conform recomandărilor organelor sanitare, conform planurilor pentru situaţii de urgentă; 

b)
atenționarea locuitorilor cu branșamente în zona inundată asupra unor măsuri suplimentare legate de consumul apei; 

c)
oprirea stațiilor de pompare aflate în zona inundată; 

d)
distribuirea de apă îmbuteliată locuitorilor afectaţi. 

(4)
Dacă la captare lucrările hidrotehnice sunt scoase din funcţiune, se va asigura apă produsă de staţii de tratare mobile, staţii care vor fi în dotarea operatorului serviciului de alimentare cu apă, captarea realizându-se printr-o priza provizorie. 

(5)
Dacă la sursa calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse în funcţiune măsurile de tratare suplimentară: 

a)
adăugarea de cărbune activ praf; 

b)
adăugarea de polimeri; 

c)
reducerea debitului de apă în scopul creşterii duratei de decantare; 

d)
reducerea vitezei de filtrare; 

e)
ozonizarea apei etc. 

(6)
Dacă sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica soluţia de alimentare cu energie electrică de la o sursă de rezervă. 

(7)
Dacă puțurile sau căminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spălate imediat ce nivelul apei scade, fiind luate măsuri suplimentare pentru a asigura etanșarea lor până la depăşirea fenomenului. 

(8)
După trecerea evenimentului se va proceda la o spalare şi dezinfectare totală a sistemului, obtinandu-se un aviz al organelor sanitare. 

ART. 248 

În planul de acţiune se vor trece elementele aplicabile din măsurile ce trebuie luate în cazul producerii unui cutremur. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Serviciul de canalizare 

ART. 249
În perioada inundațiilor reţeaua de canalizare este suprasolicitată, intrând de cele mai multe ori sub presiune. 

ART. 250 

(1)
Operatorul va asigura cu maximă prioritate funcţionarea stațiilor de pompare a apelor uzate, suplimentând numărul de pompe cu motopompe. 

(2)
O atenție deosebită se va da prevenirii inundării stației de pompare prin luarea tuturor măsurilor de indiguire, utilizarea motopompelor etc. 

(3)
Gradul de asigurare a funcționarii pompelor trebuie să fie mai mare decât al celorlalte construcţii componente ale sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

ART. 251
Se vor aplica măsuri suplimentare de dezinfectare, mai ales în zonele în care sistemul de canalizare a refulat. 

ART. 252 

Vor fi puse în funcţiune staţii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea capacităţii de evacuare a apei din zonele inundate. 

ART. 253
În scopul reducerii gradului de poluare, în zona joasă se poate recurge la devierea apelor colectate de pe suprafeţele aflate la cote neinundate. 

ART. 254
O atentie specială se va da urmăririi capacităţii de evacuare a emisarului receptor, luându-se măsuri adecvate când există riscul intrării apei prin deversorul liber. 

ART. 255 

(1)
După trecerea evenimentului se vor face o verificare generală a canalizării, o spalare şi o dezinfecţie generală. 

(2)
Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un plan de măsuri capabile să îmbunatățească funcţionarea sistemului, consemnându-se limitele atinse de viitură. 

CAP. XII 

Realizarea serviciului în caz de furtună şi/sau viscol puternic 

SECŢIUNEA 1 

Serviciul de alimentare cu apă 

ART. 256 

În cazul apariţiei furtunii şi/sau a viscolului operatorul: 

a)
va verifica în prima urgență sistemul de alimentare cu energie, punându-se în funcţiune, dacă este cazul, sistemul de rezervă sau vor fi realizate legături provizorii, pentru acționarea cu prioritate a pompelor; 

b)
va verifica starea ventilațiilor la rezervoare, realizandu-se o verificare a calităţii apei şi o dezinfectare suplimentară, dacă aceasta prezintă nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizați asupra modului în care să se consume apa; 

c)
va verifica starea captării şi acționarea cu mijloace adecvate impotriva inghețării şi blocării prizei sau a grătarului, curățarea acesteia va fi permanentă, iar în cazul existenţei unor soluţii de rezervă, acestea trebuie puse în funcţiune; 

d)
va asigura personalului de exploatare care iși are locul de muncă în zone izolate alimentarea cu hrană, sistem de încălzire şi echipament de protecţie corespunzător; 

e)
va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind refăcute periodic, conform normelor. 

ART. 257
După trecerea furtunii, va fi refăcut accesul pe căile de comunicaţie şi vor fi refăcute lucrările afectate. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Serviciul de canalizare 

ART. 258
Pentru menţinerea în funcţiune a stațiilor de pompare de pe reţeaua de canalizare în caz de furtună, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electrică să fie subterană sau se va asigura o sursă independentă de alimentare. 
ART. 259
În caz de viscol şi de temperaturi reduse, vor fi luate măsuri, împreună cu operatorul serviciului de salubrizare şi cu autoritatea administraţiei publice locale, de îndepărtare a zăpezii, pentru contracararea riscului de topire bruscă a zăpezii şi punerea sub presiune a canalizării. 

ART. 260 

Vor fi verificate gratarele deversoarelor, luându-se şi măsurile necesare pentru eliminarea blocajelor de gheaţă la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei şi inundarea canalizării. 

CAP. XIII 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

ART. 261
 (1) Regulamentul se supune dezbaterii publice şi se aprobă de către Adunarea Generală a Asociației Vranceaqua – Autoritate Tutelară a Operatorului Regional -CUP S.A. urmând a intra în vigoare la 30 de zile de la aprobare.
(2) Până la elaborarea şi adoptarea regulamentului serviciului Operatorul Regional –CUP S.A. şi autorităţile administraţiei publice locale vor respecta prevederile Regulamentului – cadru in vigoare.
ART. 262 

În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele şi normativele valabile la data încheierii acestor contracte. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice. 
ART. 263
Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă prin Hotărâre a A.G.A. a Asociației Vranceaqua.
  
                                 [image: image1.emf]Președintele   Consiliului Jude ț ean Vrancea   Nicușor HALICI                                                                                                   Avizat                                          Secretar general al județului                                                                       Raluca DAN  

                                                                          
56
2

